建设项目环境影响报告表

项目名称：长春北湖骨科医院建设项目         
建设单位：吉林省百胜医疗服务有限公司        
编制日期：       2023年6月                
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	长春北湖骨科医院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李江水
	联系方式
	18704428888

	建设地点
	 吉林 省 长春 市 北湖科技开发 区 盛北大街与天拓路交汇处以南地块内 

	地理坐标
	（东经 125 度 23 分 52.400 秒，北纬 43 度 58 分 51.520 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8415 专科医院
	建设项目
行业类别
	四十九、卫生-108医院841

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	长春北湖科技开发区经济发展和科技创新局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	长北经发字[2023]2号

	总投资（万元）
	34669.50
	环保投资（万元）
	120.00

	环保投资占比（%）
	0.35
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	☑否
(是：  /  
	用地（用海）
面积（m2）
	10000.00

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	规划名称：《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030年）修编》；
审批机关：/
审批文件名称及文号：/

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030年）修编环境影响报告书》；
召集审查机关：吉林省生态环境厅；
审查文件名称及文号：吉环环评字[2021]27号；

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、开发区规划内容及空间布局

加强区域整体空间的统筹规划，促进区域城乡空间结构的良性发展，至规划期末，在规划范围内形成“一轴、四心、两翼”的空间结构体系。

“一轴”——战略性新兴产业发展轴，沿远达大街、中科大街-快一街向北，打造集装备制造、新材料新能源、医药健康等高新技术产业，集装箱保税、专业物流、装备物流等国际物流业，以及建设国际陆港、智慧公路港等交通枢纽在内的产业发展轴，主要分布于中北部区域，以开发区中北部六个产业园为依托，带动整个区域的发展。“四心”——国际商务中心、科技创新中心、东北亚大数据中心、国际物流中心。“两翼”——一是伊通河生态景观翼，串联长东北城市生态湿地公园和一间区域楔形公园，共同构建北部生态旅游休闲区；二是干雾海河生态景观翼，通过建设滨河景观，为东北部商服居住片区提供良好的景观，同时能够有效改善干雾海河环境品质。

科技创新中心主要包括集中商务区、科技研发与高校集中区，居住区，附属生活配套设施区域极少数轻污染企业，主要发展方向为基因工程类生物技术及现代医药方向、环保产业、食品加工业、先进精密仪器与智能装备制造业、光电子与智能信息产业、航天信息产业等。

智能信息产业园主要引进元器件及通用部件、智能专用装备、机器人、智能农机装备、智能控制和感知装备、可穿戴设备及基础材料、特种材料、芯片制备、LED特种照明、光电子孵化等研发及生产企业；将促进我省打造一个包括卫星＋生态”、“卫星＋农业”、“卫星＋监测”等在内的“小卫星+”产业集群，新的“小卫星+”产业——集卫星数据接收、处理分发和应用服务于一体的卫星数据产业链。火箭研发、总装等。

基因工程创新产业园主要发展基因工程抗体类，疫苗创制，生物诊断试剂研制，生物育种等现代医药健康，基因工程食品开发环保产业，环境诊断试剂，检验检测等。

科技创新中心其他区域主要包括集中商务区、科技研发与高校集中区，居住区，附属生活配套设施区域极少数轻污染企业。本项目位于科技创新中心其他区域，作为骨科医院建设项目，项目建设能够更好的服务于区域内居民、企事业单位人员就医需要，属于区域配套建设的医疗保障项目，所以，从该层面讲，本项目符合开发区空间布局要求，符合开发区总体规划。
本项目与开发区位置关系图见附图7。

2、用地规划符合性

本项目为骨科医院建设项目，根据长春市规划和自然局2023年6月1日签发的本项目建设用地规划许可证（详见附件4），本项目用地性质为医疗卫生用地，所以本项目符合开发区用地规划。

3、与开发区生态环境准入符合性分析

根据表1-4本项目与长春北湖科技开发区生态环境准入清单符合性分析，本项目为骨科医院项目，不属于开发区禁止、限制和不符合空间布局活动要求的项目类型，同时本项目建设符合开发区污染物排放管控、环境风险防控和资源利用要求，所以本项目符合开发区生态环境准入要求。

4、规划环评对规划包含的近期建设项目环评的指导意见和建议

⑴规划中包含的近期（五年内）建设项目，在开展环境影响评价时，应以规划环境影响评价的结论及审查意见作为其环境影响评价的依据之一。

⑵符合准入原则的建设项目，在开展环境影响评价时，可结合建设项目具体情况，在导则规定的时效期内，对区域环境现状评价内容可以适当简化。

本项目为骨科医院建设项目，项目符合开发区总体规划，符合用地规划，符合生态环境准入要求，所以本项目符合开发区总体规划及规划环评要求。


生态环境准

	清单

	具体分析详见表1-2、表1-3和表1-4。



列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源

	源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

	本项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，本项目符合准入要求。

	

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工

	改造提升项目应实行等量或减量置换。

	本项目所在地区不属于生态脆弱或环境敏感地区，本项目作为骨科医院建设项目，不属于“两高”行业项目。
	
		重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高 VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区建设。

	本项目位于重点开发区，符合城乡规划和土地利用总体规划。



进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，

	领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。

	本项目不涉及。

	
	污染物排放管控

	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，逐步推进区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。

	本项目不涉及VOCs废气排放。根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目按照一般行业排放管理。在环评审批阶段仅对测算的新增排放量进行审核，无需编制代替方案和减量替代污染源，纳入排污许可证进行监管。

		空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

	根据《长春市空气质量巩固提升行动方案》要求，本项目燃气锅炉涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放全面执行大气污染物特别排放限值。

		推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

	本项目不涉及。



推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处

厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理

因地制

提

	水标准。

	本项目不涉及。

	
		新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。

	本项目不涉及。


	环境风险防控

	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

	本项目不涉及。


	资源利用要求

	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

	本项目不涉及。

		按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

	本项目位于医疗卫生用地，符合《吉林省黑土地保护条例》相关要求。


		严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。
	本项目不涉及。



各地划定的高污染燃料禁燃区

	，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施

	本项目不涉及。

	

	表1-3   本项目与长春市生态环境准入清单符合性一览表

管控类别
管控要求
本项目符合性
空间布局约束
严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组、升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园、异地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。
本项目符合产业结构调整指导目录等相关政策要求，本项目不属于高污染物企业。
新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
本项目不属于“两高”项目。
市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。
本项目冬季采暖利用区域集中供热，医院热水采用自建2台1.4MW燃气热水锅炉。
污染物排放管控
环境质量目标
2025年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。
根据《吉林省2021年生态环境状况公报》，2021年长春市为环境空气质量达标区，PM2.5年均浓度为31微克/立方米，已实现环境质量目标。
2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，地表水质量好于Ⅲ类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类以上标准。
本项目废水经自建污水处理站预处理达标后，再经市政管网排入区域污水处理厂进一步处理，不会对区域地表水造成影响。
2025年畜禽粪污综合利用率达到95%。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。
本项目不涉及。
污染物控制要求
推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。
本项目不涉及。
长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。
本项目燃气锅炉污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。
深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设,推动挥发性有机物产品源头替代。
本项目不涉及。
因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。
本项目不涉及。
强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。
本项目不涉及。
全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。
本项目不涉及。
推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县（市、区）工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕、秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。
本项目不涉及
环境风险防控
加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级防控体系，有效防控突发环境事件。
本项目将按相关要求做好风险防控。
资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在31.95亿立方米内,2035年用水量控制在34.53亿立方米内。
本项目用水量不影响长春市的用水指标。

土地资源

2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。
本项目不占用基本农田，项目用地不突破区域土地资源规划控制指标。

能源

2025年，能源消费总量、煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。
本项目不增加燃煤量。

表1-4   与长春北湖科技开发区生态环境准入清单符合性一览表

管控类别

管控要求

本项目符合性

空间布局约束
允许开发建设活动的要求：

1鼓励清洁生产型、高新技术型和节水节能型企业入驻，鼓励新建企业清洁生产水平达到国际先进水平；

2严格按照区域国土空间规划合理选择项目用地；

3严格按照产业政策要求选择落区项目；

4重点发展化学原料和化学制品制造业，医药制造业，新型材料制造业，电子信息产业，电子器件制造，智能消费设备制造，铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业，食品饮料制造业，农副食品加工业，仓储物流业，农业，基因工程食品开发，环保产业，环境诊断试剂，检验检测，科技创新研发领域等。
本项目为骨科医院项目，不属于开发区禁止、限制和不符合空间布局活动要求。
禁止开发建设活动的要求：

1《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目；

2《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目；

3禁止引入的项目：①禁止冶金、造纸、制革对大气及水环境污染严重的项目；②C1351牲畜屠宰、C1352禽类屠宰不得进入该区域；

4建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦（40蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦（20蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉。

限制开发建设活动的要求：

1《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目；

2新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施；国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
不符合空间布局活动的退出要求：

1在充分落实环保措施、对周围环境影响可接受的前提下，允许不符合空间布局的现有项目进行改扩建工程；

2用地冲突企业，在取得合法土地使用证前，禁止扩建和扩大厂区。

污染物排放管控

2030年控制总量：COD3757.99t/a、氨氮406.96t/a；SO27426.82t/a、NOX6732.51t/a。
减排措施：
1协调推进重点污染物减排方案的制定，配合区域完成节能减排目标，明确责任主体，落实工作措施，严格控制污染物排放总量；
2开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型开发区；加快污水收集管网建设，开发区污废水基本实现全收集、全处理；
3推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用；积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术；
4强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备；对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定；
5加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放；重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网；对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位；全面加强工业无组织排放管控；
6全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进化工、工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标；逐步推进挥发性有机物排放重点企业、开发区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代；推进年排放量10吨以上和泄漏点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs治理体系；
7化工新、改扩建项目的环境影响评价，应根据国家及地方环保要求适时增设碳排放核算内容，核算碳排放量；
8依据《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）的相关要求，新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
本项目不属于重点行业，不涉及燃煤锅炉，不涉及挥发性有机物排放。根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目按照一般行业排放管理。在环评审批阶段仅对测算的新增排放量进行审核，无需编制代替方案和减量替代污染源，纳入排污许可证进行监管。
推动单台容量25兆瓦（35蒸吨/小时）及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。按照最新的政策要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。
1新建项目清洁生产水平需达到国内先进水平；

2新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放倍量替代，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。

环境风险防控
1开发区管委会协助落实土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度；
2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治；
3土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治；
4严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。
本项目不属于易导致环境风险的建设项目，不属于土壤环境污染重点监管企业。

成立开发区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，按时完成开发区应急预案修编。建立突发环境事件联动机制，事故状态下开发区应急组织机构与政府主管部门联动，及时组织调动事故专家、物资装备和专业救援队伍等力量参与应急处置，实现应急救援支援力量联动和统一指挥调度，能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。
/
1区内企业应建立完善风险防范体系及风险防范措施，做好与开发区的联动；制定应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、应急物质充足；
2企业应按照环评文件及批复等相关文件要求设置风险防范措施（有毒有害物质泄漏预警设施、围堤围堰、事故应急池、切换阀等），确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集，所收集的废（污）水自行或送至污水处理设施处理达标后方可排放; 涉有毒有害大气污染物名录的企业应在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系，确保发生事故能够及时响应。
本项目按要求落实。
资源利用要求
1开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型开发区；积极推行水循环梯级利用，开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，要统筹供排水、水处理及水梯级循环利用设施建设，实现公共设施共建共享。鼓励企业间的串联用水和循环利用；
2开发区单位产值新鲜水耗不大于 13m3/万元；
3规划再生水回用率：不低于10%；
本项目采用区域自来水。
严控地下水开采，加快区内供水管网建设，集中供水管网覆盖区域不得私自取用地下水。以水定产，避免区内地下水过度开采。
本项目不开采地下水。
规划单位工业增加值能耗≤0.5t标煤/万元。
本项目为医院项目。
1禁燃区内单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施禁止燃用高污染燃料。在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施；
2禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。
本项目冬季采暖利用区域集中供热，医院热水采用自建2台1.4MW燃气热水锅炉。
综上，本项目符合区域“三线一单”相关要求。

5、与吉林省、长春市空气环境质量巩固提升行动方案符合性分析

根据《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》和《长春市空气环境质量巩固提升行动方案》，本项目与其符合性分析如下：

表1-5   与空气环境质量巩固提升行动方案符合性分析

类别

文件要求

本项目符合性

吉林省空气质量巩固提升行动方案
严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。
本项目施工期将严格遵守要求，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，杜绝不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时严格遵守工地扬尘防治要求。
长春市空气质量巩固提升行动方案
严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，扬尘治理费用列入工程造价。施工工地建设喷淋雾化系统等除尘抑尘设施，进行易产生扬尘作业时同步使用。加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，各混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，在进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。
本项目严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，扬尘治理费用列入工程造价。严格落实密闭运输，按规定路线行驶，运输过程杜绝发生渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。各混凝土搅拌站内配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，在进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。
综上，本项目符合吉林省和长春市空气环境质量巩固提升行动方案的相关要求。

6、项目选址合理性分析
本项目选址在吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街与天拓路交汇处以南地块内，用地性质为建设用地中的医疗卫生用地。且拟建位置不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021本）中规定的“国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域”等环境敏感区。
本项目拟建位置北侧隔天拓路为长春佳润门窗有限公司和东朗麦斯特门窗有限公司，距离本项目医院综合楼最近距离约为40m，经调查这两家门窗企业在运行过程中不涉及有毒有害气体排放，且生产噪声经厂房隔声降噪后厂界噪声也满足声环境质量标准要求，所以不会对本项目造成环境影响。
综上，从环境角度分析，本项目选址合理。

	


二、建设项目工程分析

糖化血红蛋白(HbA1c)

	定试剂盒

	10盒

	药房
	
	41

	果糖胺(FUN)测定试剂盒

	10盒

	药房


	42

	α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒

	10盒

	药房

	43

	脂肪酶(LIP)测定试剂盒

	10盒

	药房

	44

	钙(Ca)测定试剂盒

	10盒

	药房

	45

	无机磷(P Ⅱ)测定试剂盒

	10盒

	药房

	46

	镁(Mg)测定试剂盒

	10盒

	药房

	47

	铁(Fe)测定试剂盒

	10盒

	药房

	48

	铁蛋白(FER)测定试剂盒

	10盒

	药房

	49

	转铁蛋白(TRF)测定试剂盒

	10盒

	药房

	50

	不饱和铁结合力测定试剂盒

	10盒

	药房


	51

	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒

	10盒

	药房

	52

	免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒

	10盒

	药房

	53

	免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒

	10盒

	药房

	54

	免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒

	10盒

	药房

	55

	免疫球蛋白E(IgE)测定试剂盒

	10盒

	药房

	56

	补体因子C3(C3)测定试剂盒

	10盒

	药房

	57
	补体因子C4(C4)测定试剂盒

	10盒

	药房

	58
	C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒

	10盒

	药房

	59
	超敏C-反应蛋白测定试剂盒

	10盒

	药房

	60
	抗链球菌溶血素测定试剂盒

	10盒

	药房

	61
	类风湿因子(RF Ⅱ)测定试剂盒

	10盒

	药房

	62
	全程C-反应蛋白测定试剂盒

	10盒

	药房

	63
	常规血球CRP乳胶试剂

	100盒
	药房


	64
	超敏血球CRP乳胶试剂

	100盒
	药房

	65
	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒

	50盒
	药房

	66
	游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒

	50盒
	药房

	67
	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒

	50盒
	药房

	68
	总甲状腺素(T4)测定试剂盒

	50盒
	药房

	69
	促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒

	50盒
	药房

	70
	甲状腺球蛋白(Tg)定量测定试剂盒

	50盒
	药房

	71
	甲状腺球蛋白抗体定量测定试剂盒

	50盒
	药房

	72
	抗甲状腺过氧化物酶抗体定量测定试剂盒

	50盒
	药房


	73
	反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒

	50盒
	药房

	74
	凝血酶原时间测定试剂盒

	10盒
	药房

	75
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒

	20盒
	药房

	76
	活化部分凝血活酶时间试剂盒

	10盒
	药房

	77
	D-二聚体（高敏）试剂盒

	50盒
	药房

	78
	抗凝血酶III（AT-III）测定试剂盒

	100盒
	药房



第3.3类

	闪点 易燃液体

	燃爆危险

	易燃

	

一

	化碳、二氧化碳


	环境危害

	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。


	二、理化特性


	外观及性状

	稍粘性棕色液体。

	主要用途

	用作柴油机的燃料等。


	闪点（℃）

	45～55℃
	相对密度（水＝1）

	0.87～0.9


	沸点（℃）

	200～350℃
	爆炸上限%（V/V）

	4.5


	自然点（℃）

	257

	爆炸下限%（V/V）

	1.5


	溶解性

	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。


	三、稳定性及化学活性


	稳定性

	稳定

	避免接触的条件

	明火、高热


	禁配物

	强氧化剂、卤素

	聚合危害

	不聚合


	分解产物

	一氧化碳、二氧化碳


	四、毒理学资料


	急性毒性

	柴油的毒性相似煤油，但由于添加剂，如硫化酯类的影响，毒性略大于煤油。


皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮、吸入可

起吸入性肺炎，

经胎盘

	入胎儿血中。

	
	慢性中毒

	柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。


	刺激性

	具有刺激作用


	最高容许浓度

	目前无标准




易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇

源和明

有燃烧

	炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。


	毒

性

特

征

	危险分类

	2.1类易燃气体

		职业接触限制（mg/m3）

	300mg/m3（甲烷，前苏联）

		LC50（mg/kg）

	无资料


		LD50（mg/kg）

	
		中毒途径及健康危害

	当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。


	7、公用工程

⑴给水

本项目运营期用水主要为医院职工生活用水、住院患者用水、门诊用水、食堂用水、地面清洗用水、检验用水和锅炉用水，用水由市政给水管网统一供应，各用水环节如下：
①医院职工生活用水：医院劳动定员300人，年工作365天，按照本项目可行性研究报告中项目方案设计，职工生活用水按200L/人·d计，职工生活用水量为60.00m3/d（21900.00m3/a）；
②住院患者用水：本项目设置300个床位，按照《吉林省用水定额》（DB22/T389-2019），住院患者用水按320L/床·d计，则住院患者用水量为96.00m3/d（35040.00m3/a）；
③门诊用水：本项目门诊设计接待人次为700人次/d，按照本项目可行性研究报告中项目方案设计，用水按15L/人·d计，则门诊用水量为10.50m3/d（3832.50m3/a）；
④食堂用水：本项目食堂日接待人次为600人次/d，按照《吉林省用水定额》（DB22/T389-2019），用水按20L/人·d计，则食堂用水量为12.00m3/d（4380.00m3/a）；
⑤地面清洗用水：按照本项目可行性研究报告中项目方案设计，本项目地面清洗用水量为2.00m3/d（730.00m3/a）；
⑥检验用水：按照本项目可行性研究报告中项目方案设计，本项目检验用水量为2.00m3/d（730.00m3/a），检验用水采用纯水，纯水系统制水率为50%，所以新鲜水用量为4.00m3/d（1460.00m3/a）。
⑦锅炉用水：按照本项目可行性研究报告中项目方案设计，本项目锅炉用水量为1.92m3/d（700.80m3/a），锅炉用水采用软化水，软化水系统制水率为75%，所以新鲜水用量为2.56m3/d（934.40m3/a）。
⑵排水
本项目运营期废水主要包括医院职工生活污水、住院患者污水、门诊废水、食堂废水、地面清洗废水、检验废水、锅炉排污水和软化水系统排污水，具体废水产生情况如下：
①医院职工生活污水：按照用水量的80%计算，则职工生活污水量为48.00m3/d（17520.00m3/a）；
②住院患者用水：按照用水量的80%计算，则住院患者污水量为76.80m3/d（28032.00m3/a）；
③门诊废水：按照用水量的80%计算，则门诊废水量为8.0m3/d（2400.00m3/a）；

④食堂废水：按照用水量的80%计算，则食堂废水量为9.60m3/d（3504.00m3/a）；
⑤地面清洗废水：按照用水量的90%计算，则地面清洗废水量为1.80m3/d（657.00m3/a）；

⑥检验废水：按照用水量的80%计算，则检验废水量为1.60m3/d（584.00m3/a）；

⑦纯水系统排污水：经计算，本项目纯水系统排污水量为2.00m3/d（730.00m3/a）；

⑧软化水系统排污水：经计算，本项目软化水系统排污水量为0.64m3/d（233.60m3/a）；
⑨锅炉排污水：经计算，本项目锅炉排污水量为0.96m3/d（350.40m3/a）。
本项目排水采用“雨污分流、污污分治”，厂区内分为污水系统、清净下水系统和雨水系统。雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；锅炉排污水、纯水系统排污水和软化水系统排污水直接经总排口排入市政污水管网；食堂废水经隔油处理后，与医院职工生活污水、住院患者污水、门诊废水、地面清洗废水和检验废水统一排入拟建污水处理站，经其预处理达标后排入市政污水管网，最终经长春市北部污水处理厂进一步处理达标后排放。

表2-10    本项目给、排水情况一览表

序号
类别
数量
用水标准
用水量(m3/d)
排水量(m3/d)
去向
1
医院职工
300人
200L/人·d
60.00
48.00
清净下水直接排放；食堂废水经隔油处理后与其他废水一起经自建污水处理设施预处理达标后，经市政管网排至长春市北部污水处理厂，最终经其处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级（A）标准后，排入伊通河。
2
住院患者
300床
320L/床·d
96.00
76.80
3
门诊病人
700人次/d
15L/人·d
10.50
8.40
4
食堂
600人次
20L/人次·d
12.00
9.60
5
地面清洗水
-
-
2.00
1.80
6
检验用水
-
-
-
1.60
7

纯水系统

-

-

4.00

2.00

8
软化水系统
-
-
2.56

0.64

9
燃气锅炉
-
-
-

0.96

总计
-
-
187.06
149.80
本项目给排水平衡图见图1。


[image: image1]
⑶供热

项目冬季采暖利用区域集中供热。在采暖期开始和结束前后，因集中供热无法满足病房取暖需要，所以本项目新建2台1.4MW燃气热水锅炉用于医院采暖期过渡采暖及日常使用热水需要。
根据项目设计方案，本项目过暖采暖使用天然气量为8.6×104m3，加热热水使用天然气量为29.71×104m3。天然气由市政天然气管网提供。
⑷供电

项目用电由市政供电部门统一供给。为防止市政停电等突发状况，本项目地下建筑1层柴油发电机房设置1套250kw的柴油发电机组。
10、劳动定员及工作制度

本项目医院设置劳动定员300人，年工作365天，工作3班2倒，每班工作8小时。

11、厂区平面布置并附图

本项目医院呈矩形布置。主出入口设置在东侧盛北大街一侧，并在北侧天拓路设置副出入口，方便人员及车辆进出。医院按使用功能总共可以分成4部分，即门诊住院综合楼、地下停车库、设备用房和宿舍楼，其中门诊住院综合楼位于院内北侧，宿舍楼和设备用房位于院内南侧，中间由地下车库分隔。整个医院总平面布置符合相关标准、规范要求。
拟建医院东侧临盛北大街，隔盛北大街为长光卫星技术股份有限公司；南侧紧邻吉林省地质调查院（其办公楼距离本项目边界约为20m）；西侧紧邻万科金域华府C地块在建住宅楼（其在建居民楼距离本项目边界约为22m）；北侧临天拓路，隔路为长春佳润门窗有限公司和东朗麦斯特门窗有限公司。
本项目地理位置图详见附图1，周围环境保护目标分布详见附图2，周围环境现状图详见附图3，平面布局详见附图4。
	

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目选址在吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街与天拓路交汇处以南地块内，目前尚未开工建设。本项目施工期主要内容包括：基础工程、主体工程、其他装饰工程等建设工序，施工过程中将产生噪声、扬尘、建筑垃圾、生活垃圾、废水等污染物。
基础工程：主要包括土方工程和地基建设等。土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程，通常有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等；地基建设包括地基钻探、管网开挖布设、道路铺设、土地平整、景观绿化等。

主体工程：主要包括结构工程和砌筑工程。砌筑工程是指各种砖、石块等砌块的施工，包括砂浆制备、材料运输、脚手架搭设和墙体砌筑等。

装修工程：用建筑材料、装修及装饰材料，对建筑物室内外进行装潢和修饰。

设备安装：包括生产设备和环保治污设备的安装调试。通过汽车将设备运输至项目所在地后，安装工人将设备安装在固定位置上，再由调试工人将安装好的设备进行调试，直至生产设备可以投入正常运行。

工程验收：指在工程竣工之后，根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定的过程。
施工期污染工序主要表现在：

①土地开挖，建筑材料运输装卸、堆存，混凝土搅拌等工序会产生扬尘；
②施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等设备运行过程中会产生噪声；
③土地开挖产生的泥浆水、混凝土拌合、混凝土养护水、设备清洗等过程会产生废水，施工人员劳动过程中会产生生活污水；
④建设施工过程中会产生建筑垃圾、生活垃圾等固体废物；

⑤施工过程导致水土流失，地表植被遭到破坏等生态影响。

本项目施工过程中表土及土石方情况详见表2-11。

表2-11  本项目表土及土石方平衡一览表 单位：m3
类型

挖方

填方

调入（借方）
调出（弃方）
表土

3000
3000
0
0
石方

12500
12500
0
0
合计

15500
15500
0
0
本项目施工期的工艺流程及产污情况见图2。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2、运营期工艺流程
本项目是一所骨科医院，医院设计等级为二级甲等医院，拟设置门诊、骨科手术室、病房、康复治疗室、检验科等，日就诊人次按700人次进行设计，病房内设置300张病床。就诊人员到医院内主要包括门诊检查和住院治疗两部分。主要工艺流程简述：
⑴医院综合楼入口设置门诊预检，门诊确诊后可收治病患引导至挂号处挂号缴费后，去相应诊室进行就医。

⑵医生通过问诊和检查了解患者具体病情，根据病情情况开具化验单，根据化验结果对病情做出诊断，确诊患者病情，需要住院的开具住院手续转至住院部登记住院。工作人员日常生活及患者就诊过程中会产生生活污水、医疗废水、医疗废物、生活垃圾。生活污水、医疗废水进入拟建污水处理站进行预处理；医疗废物分类收集后暂存在医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

⑶就诊患者根据药方进行缴费取药。药品为成品药剂，不涉及熬制中药。

⑷住院患者根据治疗方案治疗后出院。
[image: image3.png][T —— -> B, EfFEK. EFER

""""""""" > R, ETEk. EfTER

s i

KA





图3  医院运营工艺流程及排污节点示意图

本项目检验室不涉及放射性实验、癌症筛查、病理实验、生物实验、动物实验，检验内容为血常规、尿常规、便常规、凝血全项、生化全项等，主要采用检验试剂盒和一次性医疗器具。检验室接收标本后选取相应的试剂和设备进行检测，检验用成品试剂盒，直接按设备操作流程进行检测；根据检测结果出具检测报告，并进行审核和签发。

检验过程不涉及挥发性酸类物质及有机试剂，检验过程无废气产生；医疗废水进入拟建污水处理站进行预处理；废液（血、尿等）、废试剂盒、棉签、棉球、一次性医疗用品、废检验液等医疗废物分类收集后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质单位处置。本项目检验工艺流程如下：
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图4   检验工艺流程及产污环节图

3、主要排污节点

本项目运行过程中产排污节点如下：

表2-12   本项目运营期污染环节及治理措施一览表

序号

污染因素

污染环节

污染物

治理措施及去向

1

废气
燃气锅炉烟气
颗粒物、SO2、NOx
1根8m高烟囱
污水处理站废气
臭气浓度、NH3、H2S
经活性炭吸附（处理效率60%）+1根15m高排气筒进行排放
食堂油烟
食堂油烟
经高效油烟净化器处理后通过专用烟道在建筑物楼顶进行排放
柴油发电机废气
颗粒物、SO2、NOx
经专用烟道直接排放
车辆尾气

CO、NOx、非甲烷总烃
无组织排放

2
废水
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮
拟建污水处理站
住院患者废水

COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数
拟建污水处理站

门诊废水

COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数
拟建污水处理站

食堂废水

COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
拟建污水处理站

地面冲洗废水
COD、SS
拟建污水处理站
检验废水
COD、BOD5、SS、氨氮
拟建污水处理站
软化水系统

COD、SS
直接经总排口排入市政污水管网

锅炉系统

COD、SS
直接经总排口排入市政污水管网

3

噪声
泵类、风机、空压机、空调、车辆等
dB（A）
优先选购低噪声设备，利用厂界围墙及绿化带隔声降噪，对进出站车辆进行管理，禁止鸣笛等
4
固体废物
门诊、治疗、检验
医疗废物

委托有资质单位处置
污水处理站

污泥

消毒后委托有资质单位处置
废气吸附装置

废活性炭

委托有资质单位处置

紫外线消毒

废紫外灯管
委托有资质单位处置

设备检修

废机油
委托有资质单位处置

制氧设备

废分子筛

厂家回收处理

软化水系统

废离子树脂

厂家回收处理

空调过滤系统

废空调过滤介质
厂家回收处理

医疗器具包装
废包装材料
废品回收利用
职工生活
生活垃圾
交由环卫部门统一处置
食堂

餐饮垃圾
交有处理能力单位处理
油烟净化器、隔油池

废油脂

交有处理能力单位处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目用地现状为空地，且本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状调查

⑴常规污染物

①数据来源
本次环境空气常规因子环境质量现状调查监测数据引自吉林省生态环境厅发布的《吉林省2022年生态环境状况公报》。
②监测因子

引用的例行监测数据常规监测因子为SO2、NO2、CO、O3、PM10及PM2.5。

③评价方法

评价方法采用占标率，计算公式如下：

          Ii＝Ci/Coi×100%
    式中：Ii ─i占标率；

Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3；

          Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。

利用上述主要污染物年均浓度数据，统计各类污染物年均浓度/相应百分数24h或8h平均质量浓度占标率。

④评价结果

本次环境空气常规因子评价结果如下：

表3-1   环境空气常规因子评价结果
污染物

平均时段

现状浓度

μg/m3
标准限值

μg/m3
占标率%

达标情况

SO2
年平均浓度

9
60

15.00
达标
NO2
年平均浓度

26
40

65.00
达标
PM10
年平均浓度

48
70

68.57
达标
PM2.5
年平均浓度

28
35

80.00
达标
CO
24h平均第95%百分位

1000
4000
25.00
达标
O3
日最大8h滑动平均值的第90百分位数
124
160

77.50
达标
注： HJ663规范试行期间，按照2013年以来全国环境质量报告书采用的达标评价方法，目前只考虑SO2,NO2,PM10,PM2.5年平均浓度和CO、O3百分位浓度的达标情况。

由统计结果可以看出：2022年度评价区内常规监测因子中PM2.5、PM10、SO2、NOx的年均浓度，CO第95%百分位数24h平均质量浓度，O3第90%百分位数最大8h滑动平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，所以长春市2022年为环境空气质量达标区。
⑵特征污染物

本次环境空气质量特征因子监测数据委托吉林省赢帮环境检测有限公司的实测数据。

①监测点布设

本次环评在评价区域内共布设1个环境空气特征污染物监测点，环境空气质量现状监测点布设位置详见表3-2和附图6。

表3-2    环境空气监测布点

序号

监测点名称

监测因子

监测时段

相对方位

相对距离/m

1

长春奥林匹克公园
TSP、氨、硫化氢、臭气浓度
一次值

NE

1800

②监测项目及频次

本次补充监测的特征污染物为TSP、氨、硫化氢、臭气浓度，监测频次为连续3天，其中TSP监测日均值，其他因子监测小时值。

③监测单位及时间

由吉林省赢帮环境检测有限公司于2023年6月6日-8日进行监测。

④监测结果

监测及评价结果详见表3-3。
表3-3   监测统计结果一览表
监测
点称

监测项目

监测时间
监测时段

监测浓度

（mg/m3）

标准限值

（mg/m3）

最大占标率

（%）

超标率

（%）

是否
达标

1#

TSP
2023.6.6
日均值
0.075
0.3
25.00
--

是

2023.6.7
日均值
0.072
0.3
24.00
--

是

2023.6.8
日均值
0.078
0.3
26.00
--

是

氨
2023.6.6
第一次
0.01L
0.2
--
--

是

第二次
0.01L
0.2
--
--

是

第三次
0.01L
0.2
--
--

是

第四次
0.01L
0.2
--
--

是

2023.6.7
第一次
0.01L
0.2
--
--

是

第二次
0.01L
0.2
--
--

是

第三次
0.01L
0.2
--
--

是

第四次
0.01L
0.2
--
--

是

2023.6.8
第一次
0.01L
0.2
--
--

是

第二次
0.01L
0.2
--
--

是

第三次
0.01L
0.2
--
--

是

第四次
0.01L
0.2
--
--

是

硫化氢
2023.6.6
第一次
0.01L
0.01

--
--

是

第二次
0.01L
0.01

--
--

是

第三次
0.01L
0.01

--
--

是

第四次
0.01L
0.01

--
--

是

2023.6.7
第一次
0.01L
0.01

--
--

是

第二次
0.01L
0.01

--
--

是

第三次
0.01L
0.01

--
--

是

第四次
0.01L
0.01

--
--

是

2023.6.8
第一次
0.01L
0.01

--
--

是

第二次
0.01L
0.01

--
--

是

第三次
0.01L
0.01

--
--

是

第四次
0.01L
0.01

--
--

是

臭气浓度
2023.6.6
第一次
<10
--
--

--
--

第二次
<10
--
--

--
--

第三次
<10
--
--

--
--

第四次
<10
--
--

--
--

2023.6.7
第一次
<10
--
--

--
--

第二次
<10
--
--

--
--

第三次
<10
--
--

--
--

第四次
<10
--
--

--
--

2023.6.8
第一次
<10
--
--

--
--

第二次
<10
--
--

--
--

第三次
<10
--
--

--
--

第四次
<10
--
--

--
--

注：臭气浓度无环境质量标准，本次仅作为背景值调查。
⑤评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下：

Ii＝Ci/Coi
式中：Ii ─i污染物的标准指数；

Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。

利用各监测点的监测数据，统计各类污染物浓度范围、超标率和最大超标倍数。

⑥评价结果

由统计结果表3-3可以看出：本次补充监测的TSP、氨和硫化氢单项标准指数小于1，说明监测期间内区域环境空气质量较好，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区标准，氨和硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准值要求。

2、地表水环境质量现状调查
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》地表水环境质量现状评价调查原则的有关要求，优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。根据《2022长春市生态环境质量报告》，2022年，长春市辖区内松花江等12条主要河流，34个国省控断面中，无Ⅰ类水水质断面；I类水质断面2个，占断面数量的5.9%；Ⅲ类水质断面14个，占断面数量的41.2%；Ⅳ类水质断面13个，占38.2%；Ⅴ类水质断面4个，占11.8%；劣V类水质断面1个，占2.9%。省控波罗湖断面位于农安县，波罗湖为高氟环境，河流及地下水径流提供了氟迁移的动力条件，底泥释放是波罗湖中氟化物的重要来源。氟化物异常数据受本底影响在年度考核中被剔除。从监测结果看，2022年，长春市地表水水体水质总体状况为轻度污染，主要污染指标为总磷、氨氮和化学需氧量。

水环境治理与保护措施如下：
⑴持续开展全流域“查、测、溯”工作
2022年，每月对全市五大流域县（市)区出入境断面、国控断面所在干流及上游一级支流、吐口、重点排水企业开展“查、测、溯”工作，将发现的问题制作清单，点对点督办各地党委、政府和有关部门，积极开展排查并及时整改，适时对整改情况开展现场复核，定期通报整改情况。全年累计发现环境问题295个，推动解决完成问题275个,完成率93.22%。

⑵重点推进新凯河流域综合治理

印发《长春市新凯河公主岭市国考断面及流域专项治理达标实施方案(2022-2023年)》（长府办发[2022]29号）,严格按照四个“第一时间”开展巡查，并采取“四不两直”方式对重点点位进行暗访；加大重点督办，开展“关爱新凯河”大巡查、大整治活动，及时发现并解决污染问题，推动完成新凯河消劣工作。

⑶开展城市黑臭水体监测工作

对长春巿已完成治理的城市建成区黑臭水体于二、三季度开展监督性监测；指导县（市)区生态环境部门在县域城市建成区黑臭水体排查过程中，做好黑臭水体监测相关工作，经排查，我市无县域城市黑奥水体。

⑷河道垃圾清理

强化落实河长制，市级河长对责任河湖累计巡河（湖）38次，协调落实问题解决。2022年，全市各级河（湖)长巡河（湖)12.5万余次，充分运用河长制信息平台，发现问题并及时整改，为全面提升水环境质量提供了有力保障。2022年，清河行动全市累计出动2.9万人次、9427车次，共清理河湖水面漂浮物1.2万处、生活垃圾1万余处、建筑垃圾1364立方米、其他垃圾1752立方米、畜禽粪便4424立方米、柴草垛251处，清除早厕60处,其他违章建筑4处。
⑸推动水环境智慧管理平台建设工作

持续推进水质自动站建设点位和视频监控点工程建设工作，市级水环境智慧管理平台大屏已初步建设，电脑端已上线水环境管理等相关功能。

⑹持续推进饮用水水源水质达标

为做好石头口门水库、新立城水源地安全保障工作，开展石头口门和新立城两大水源地一级保护区综合治理,建设防护围栏180.7公里,实现了一级保护区封闭管理。疫情期间对两大水源地进行了加密监测，掌握水源地水质变化。印发《2022年重点湖库及湖库型饮用水水源地水华防控工作的通知》等文件，集中开展了县级地下水水源地“一源一策”治理，完成了双阳齐家地下水源本底判定。
3、声环境质量现状调查
⑴监测点布设
本次在厂区边界50m范围内声环境保护目标布设3个噪声监测点位，各监测点布设情况详见下表及附图7。

表3-4   声环境监测点名称及布设情况

序号

监测点位

1#

吉林省地质调查院办公楼
2#

万科金域华府1#住宅楼
3#
万科金域华府2#住宅楼
⑵监测方法
按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行，进行昼、夜一次监测。

⑶监测时间
由吉林省赢帮环境检测有限公司于2023年6月6日进行昼、夜监测。
⑷监测结果
监测结果如下：

表3-5   环境噪声监测结果  单位：dB（A）

序号
监测结果
昼间
标准值

是否达标

夜间
标准值

是否达标

1#

49
60
达标

37
50
达标

2#

46
60
达标
35
50
达标
3#
48
60
达标
38
50
达标
注：万科金域华府目前正在施工建设，所以不具备其他楼层监测条件，本次在其施工休息时间进行背景值调查监测。
由上表可知，本项目补充监测的声环境保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，说明所在区域声环境质量较好。
4、地下水环境质量现状调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，地下水和土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据本项目工程分析，本项目各单元地面均做好防渗措施，不存在地下水污染途径。因此，本项目不对地下水环境进行评价。

5、土壤环境质量现状调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，地下水和土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据本项目工程分析，本项目各单元地面均做好防渗措施，不存在土壤污染途径。因此，本项目不对土壤环境进行评价。

6、生态环境质量现状调查

本项目位于开发区内，用地性质为医疗卫生用地，目前为空地，用地范围内不存在生态环境保护目标，因此不开展生态环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标
经调查，本项目周围500m范围内大气环境保护目标见表3-6。

表3-6   本项目边界周围500m内主要环境保护目标情况调查表
序号

保护目标名称

相对方位

距离/m

属性

人口数

地理坐标

保护等级

1

万科金域华府C区
W
22
居住区

1710
E125.39551377，
N43.98069504
GB3095-2012中二类区

2
吉林省地质调查院
N
20
行政办公
252
E125.39739132，
N43.97993074
3
万科金域华府D区
SW
90
居住区

2560
E125.39552450，
N43.97960648
4

万科金域华府A/B区
SW
335
居住区

13000
E125.39256334,

N43.97766093
5

万科金域蓝湾A/B/C区
S
240
居住区

9000
E125.39636135，
N43.97760688
6
万科金域蓝湾D区
SW
290
居住区

2500
E125.39263844，

N43.97955244
7
晰晰国际
SE
295
行政办公
800
E125.39952636，

N43.97718997
注：①人口数仅代表位于本项目周围500m保护范围内的人口数量；②距离指的是距离本项目最近距离；③地理坐标指的是在本项目保护范围内保护目标的中心坐标；④万科金域华府C区西侧22m住宅楼尚未建成，正在地基建设阶段。
2、声环境保护目标
经调查，本项目地块边界周围50m范围内声环境保护目标见表3-7。
表3-7  本项目边界周围50m内主要环境保护目标情况调查表
序号

保护目标名称

相对方位

距离/m

属性

人口数

地理坐标

保护等级

1

万科金域华府C区
W
22
居住区

700
E125.39690852，
N 43.98115439
GB3096-2008中2类区

2
吉林省地质调查院
S

20

行政办公
252
E125.39722502，
N43.98026271
注：①人口数仅代表位于本项目周围50m保护范围内的人口数量；②距离指的是距离本项目最近距离；③地理坐标指的是在本项目保护范围内保护目标的中心坐标；④万科金域华府C区西侧22m住宅楼尚未建成，正在地基建设阶段。
3、地下水环境保护目标
经调查，本项目周围500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准

本项目运营期废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值，最终再排入长春市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级（A）标准后排入伊通河，预处理标准和长春市北部污水处理厂排放标准值详见表3-8和表3-9。

表3-8  医疗机构水污染物预处理标准 单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外）
序号

污染物

预处理标准限值

标准来源

浓度（mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位·d）

GB18466－2005

1

pH

6-9

-

2

COD

250

250

3

BOD5
100

100

4

SS

60

60

5

NH3-N

-

-

6

粪大肠菌群

5000MPN/L

-

7

动植物油

20

-

表3-9  城镇污水处理厂废水排放标准  单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外）
标准级别

监控项目

一级A标准

pH

6-9

COD

50
BOD5
10
氨氮

5（8）①
SS

10
粪大肠菌群（个/L）

1000

动植物油

1

注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2、废气排放标准

⑴锅炉烟气
根据《长春市空气环境质量巩固提升行动方案》要求，本项目燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值，详见表3-10。

表3-10  锅炉烟气污染物排放标准 

锅炉名称
污染物名称
特别排放标准值
标准来源
排放浓度（mg/m3）

天然气锅炉

烟尘
20

GB13271-2014
SO2
50

NOx

150

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
⑵污水处理站恶臭气体
本项目污水处理站有组织排放的恶臭气体和医院厂界周围无组织排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关标准要求，详见表3-11；医院污水处理站周边无组织恶臭气体排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值，详见表3-12。

表3-11   恶臭污染物排放标准
控制项目

有组织排放限值
厂界标准限值
排气筒高度

排放速率（kg/h）

浓度限值（mg/m3）
臭气浓度
15m
2000（无量纲）
1.5
氨

15m
4.9

0.06
硫化氢

15m

0.33

20（无量纲）
表3-12      污水处理站周边大气污染物最高允许浓度表

序号

控制项目

单位

标准值

1

氨

mg/m3
1.0

2

硫化氢

mg/m3
0.03

3

臭气浓度

无量纲

10

⑶食堂油烟

本项目医院食堂内设置10个基准灶头，故执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准，其规模划分和油烟最高允许排放浓度见表3-13和表3-14。

表3-13   饮食单位的规模划分

规       模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1、<3

≥3、<6

≥6

对应灶头总功率（108J/h）

1.67、<5.00
≥5.00、<10
≥10
对应排气罩灶面总投影面积（m2）
≥1.1、<3.3

≥3.3、<6.6

≥6.6

表3-14   油烟最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率

规      模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

净化设施最低去除效率(%)

60

75

85


	⑷柴油发电机尾气
本项目医院内设置备用柴油发电机，在市政停电等紧急状况下临时供电。根据生态环境部部长信箱《关于对GB16297-1996的适用范围的回复》（2017.1.11），“目前，我国还没有专门的固定式柴油发电机污染物排放标准，柴油发电机污染物排放控制应参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行。该标准除对污染物排放浓度有明确要求外，对排气筒高度和排放速率也有具体规定。考虑到加高固定式柴油发电机排气筒高度会导致燃料燃烧不充分、增大污染物排放等现象，以及大功率柴油机存在无法满足排放速率限值的情况，建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。待《固定式压燃式发动机及设施排放标准》出台后，固定式柴油发电机污染物排放按此标准执行。”所以，本项目柴油发电机尾气中污染物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放浓度标准限值要求，具体详见下表。
表3-15   大气污染物综合排放标准表

序号

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
标准来源
1

颗粒物
120

GB16297-1996表2

2

NOx
240

3

SO2
550

⑸地下车库尾气
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）相关规定，本项目拟建地下车库采用机械通风系统，汽车尾气中主要污染物为NOx、CO和未完全燃烧的碳氢化合物（以非甲烷总烃进行表征），汽车尾气最终以无组织形式进行排放。NOx和非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，具体详见下表。

表3-16  大气污染物综合排放标准
序号

污染物
周围外浓度最高点浓度限值（mg/m3）
标准来源
1
NOx

0.12
GB16297-1996
表2

2
非甲烷总烃

4.0
3、噪声排放标准

本项目施工期厂界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值要求，具体标准限值如下：

表3-17   建筑施工场界环境噪声排放标准限值    单位：等效声级Leq[dB(A)]

时期

主要噪声源

噪声限值

昼间

夜间

施工阶段

推土机、挖掘机、装载机等

70

55

根据长春市声环境功能区划，本项目运营期厂界周围环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值如下：

表3-18   工业企业厂界环境噪声排放限值   单位： dB(A)

厂界外声环境功能区类别

标准值dB(A)

标准来源

昼间

夜间

2类

60
50
GB12348-2008

4、固体废物执行标准

通过《国家危险废物名录》（2021年）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）来辨识项目固体废物是否为危险废物，辨识后的固体废物分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），医疗废物还应符合《医疗废物管理条例》相关要求，污水处理站污泥应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4标准限值，详见表3-19。

表3-19   医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（％）

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

/

/

/

＞95


	

	总量

控制

指标
	经核算，本项目建成后污染物排放总量核算情况详见下表。
表3-20  本项目建成后污染物排放核算一览表  （单位:t/a）

项目
污染物
本项目产生量
本项目削减量
本项目排放量
本次申请

废气

颗粒物

0.042
0
0.042
/
SO2
0.077

0

0.077

/

NOx
0.608

0

0.608

/

废水

废水量

53947.00
0
53947.00
/

COD
16.044
4.715
11.329
/

NH3-N
2.668
1.050
1.618
/

根据吉林省生态环境厅回复给四平市生态环境局的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目不属于重点行业，且本项目无主要排放口，所以污染物排放按照其他行业排放管理，在环评审批过程中豁免主要污染物排放总量审核。




[image: image5.wmf]四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工扬尘治理措施

本项目施工期废气主要为施工扬尘及运输车辆尾气污染，为减少施工期废气影响，建设单位在施工过程中应采取如下措施：

⑴本项目施工过程中采用防风抑尘网，洒水降尘等方式减少施工扬尘影响；

⑵水泥在运输过程中采用罐装、密封运输方式，并定期对密封系统进行检查和维修；

⑶土料、砂砾料及建筑垃圾等多尘物料运输过程中应堆放整齐以减少风蚀面积，并适当加湿或加盖苫布，尽量降低运输过程中起尘量；

⑷加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，以减少尾气排放污染大气；

⑸车辆出工地时，应将车身特别是轮胎上的泥土洗净，可有效地防止工地的泥土带到城市道路上，避免造成局部地方严重的二次扬尘污染；

⑹施工现场通过采取围挡，地面定期洒水降尘等，可确保施工期扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求。

2、施工废水治理措施

本项目施工过程中主要废水包括施工废水和施工人员生活污水。

施工废水主要为制备混凝土、混凝土养护及洗车等产生的废水。根据本工程施工特点，就近在施工地点布设沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，沉淀后的废水全部回用于施工过程，保证不外排。

由于本项目施工量很小，因此施工期不设置施工营地，施工人员生活污水水质较为简单，依托区域周围现有生活排水设施，就近排入至区域污水处理厂，最终经其处理达标后排入伊通河。

3、噪声防治措施

本项目施工期噪声主要来自不同施工期施工器械产生的噪声，施工过程产生较大噪声的机械设备有：装载机、空压机、挖掘机、静压打桩机等为防止施工对周围声环境噪声影响，建议施工期采取如下的降噪措施：

⑴合理安排施工时间，禁止夜间（晚22：00至次日06：00）施工；

⑵施工运行车辆合理规划路线，尽量避开学校、医院、居民区、村屯等环境保护目标，禁止超速超载，随便鸣笛等；

⑶施工机械应尽量选用低噪声设备，振动大的设备应配备减振装置，加强设备的维护和保养；

⑷施工场地周围设置隔档；

⑸加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。项目施工管理有专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工噪声污染房子措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照国家、长春市的施工噪声防治和管理规范中的相关规范要求进行治理，尽量减少施工噪声对环境的影响程度。
经采取上述施工期噪声控制措施后，可确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值要求。

4、固体废物处置措施

本项目施工期产生的挖方全部回填到站区内，剥离的表土全部用于站内绿化，施工期产生的固体废物为施工中的建筑垃圾、设备按照废包装材料和施工人员的生活垃圾，为避免固体废物对周围环境造成二次污染，拟采取的污染防治措施如下：

⑴建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废气建筑材料如水泥、砂石、木材、废钢筋及建材包装袋，以及施工临时设施及场地构筑物拆除过程中产生的建筑垃圾。若不及时清运，堆放在现场，遇雨天是可能会产生流失，部分建筑垃圾随地面径流进入附近水体，造成附近水体漂浮物增多，浊度增加，污染工区附件的水环境。此部分建筑垃圾分类收集，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾应及时送往指定的建筑垃圾填埋场安全处置；

⑵本项目在设备安装过程中可能会产生废弃包装材料，废包装材料收集后及时出售给废品回收公司处理；

⑶施工现场应设置专门生活垃圾箱，生活垃圾分类收集、存储，定期交由环卫部门统一清运，避免随意抛弃。

5、施工期生态保护措施

本项目施工期对生态环境的影响主要体现在施工期的水土流失、破坏原有的生态系统、改变景观格局等方面。施工期产生的影响是短暂的，在施工结束后，受影响区域的环境基本可以恢复。项目主要生态环境影响及恢复措施如下：

⑴水土流失影响分析

项目施工过程中使土壤松散，土石表层裸露，经雨水冲刷不可避免造成水土流失，特别是在暴风雨作用下，表现更加明显。水土流失一方面造成资源土壤中的养份损失，加重土壤沙化和瘠化；另一方面泥砂水也会造成河道淤积、纳污水体污染；裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，对周围环境造成影响。

为尽量减少工程施工造成的水土流失，应采取以下水保措施：

①临时堆放建筑材料或废料的地点，在建设完工后应及时清理，恢复植被。雨季施工时，建筑用砂堆应用工程土工布覆盖，防止汛期造成水土流失；

②建设方将施工产生的废弃渣及清运，并对临时的弃土场修建拦土坝，不应将弃土随意堆放，避免泥渣随雨水进入水体；

③修建临时沉渣池，尽量截留含泥沙的雨水，减少泥沙外流；

④保持排水系统畅通，以防暴雨时站内径流大面积外溢，造成泥沙直排水体。

⑵生态系统影响分析

本项目位于城市建成区内，区域内人类活动明显，所在地块目前为空地，周围有吉林省地质调查院、企业和居民区等，区域内不存在重点保护野生动植物。项目区野生动物的分布土要为鼠、蛙、蛇、鸟等常见动物。这些动物的适宜能力较强，都具有一定迁移能力，食物来源也呈多样化趋势，在受到施工活动影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移。从植物种类来看，项目建设破坏的植被作物群落较少，没有需要特殊保护的珍稀树种，均为常见性和广布性，不会对植物多样性造成影响。
⑶改变景观格局影响分析

项目施工期对景观的影响主要源于施工活动对现状景观的改变。项目用地主要为建设用地，目前为空地，施工过程将改变现有的自然景观，取而代之的是形成独具特色的景观，从长远来看，有利于景观协调。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目运营期废气主要为燃气锅炉烟气、污水处理站恶臭气体、食堂油烟、柴油发电机废气和地下车库汽车尾气。
⑴燃气锅炉烟气
为满足本项目医院采暖期前后过渡用热及医院内热水饮用，本项目拟建2台1.4MW天然气热水锅炉。根据项目初步设计核算，本项目拟建2台1.4MW天然气热水锅炉小时最大天然气消耗量为320m3/h，其中，1台锅炉用于过渡采暖使用，年使用有效时间约为537.5h，另外1台锅炉用于加热热水使用，年使用有效时间约为1856.9h，年设计天然气使用量为38.31×104m3（其中，采暖过渡天然气用量为8.6×104m3，加热热水天然气用量为29.71×104m3）。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目分别采用指南中规定的“产排污系数法”和“类比法”对本项目锅炉烟气中各污染物污染源强进行核算。其中烟气量、SO2和NOx参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》中相关产排污系数进行核算，烟尘类比《长春欧亚超市连锁经营有限公司南湖大路店燃气锅炉项目竣工环保验收监测报告》（该项目为1台2.8MW燃气热水锅炉，燃气成分及锅炉容量与本项目相同，具备类比性）。
表4-1   本项目锅炉烟气污染物产排污系数一览表
产品

名称
原料

名称
工艺

名称
规模

等级
污染物

指标

单位
产污系数

末端治理技术名称

排污系数

其它
天然气
室燃炉
所有规模
工业废气量

Nm3/万m3-原料
107753
直排

107753
SO2
kg/万m3-原料
0.02S②
直排

0.02S

NOX
15.87
直排

15.87
注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。根据企业提供的天然气成分检验报告（附件7），本项目使用的天然气含硫量为1.9 mg/m3，低于100mg/m3，参考《天然气》（GB17820-2018）中天然气含硫量最高限值，本次环境影响评价按照最不利考虑含硫量取100mg/m3，作为计算指标；②NOx控制水平为低氮燃烧-国内一般水平。
根据类比及计算，本项目锅炉烟气中污染物的产生情况具体如下：
表4-2   本项目锅炉烟气中污染物产生情况一览表
装置名称
烟气量Nm3/a
污染物
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
1台1.4MW燃气热水锅炉（采暖）
9.267×105 (1724Nm3/h)
颗粒物
10.2
0.0176
0.009
SO2
18.7
0.0322
0.017
NOx
147.8
0.2548
0.137
1台1.4MW燃气热水锅炉（加热热水）
3.201×106 (1724Nm3/h)
颗粒物
10.2
0.0176
0.033
SO2
18.7

0.0322
0.060

NOx
147.8
0.2548
0.471
合计
4.128×106 (3448Nm3/h)
颗粒物
10.2
0.0352
0.042
SO2
18.7

0.0644

0.077

NOx
147.8
0.5096
0.608
由上表可知，本项目2台1.4MW天然气热水锅炉烟气中颗粒物、SO2和NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值要求，锅炉烟气经1根15m高烟囱排放（DA001）。
本项目锅炉房所在建筑物高度10m，拟设置锅炉烟囱高度15m，高于自身建筑物5m，周围200m内最高建筑为西南侧住宅楼54.15m，考虑到本项目锅炉使用清洁能源天然气为燃料，同时根据项目设计单位核实59m高排气筒因建筑安全等因素无法设置，所以，本项目15m高烟囱设置合理。
⑵污水处理站恶臭气体
本项目建设的污水处理站在实际运行过程中调节池、生物接触氧化池、污泥浓缩池等均会产生恶臭气体，这类恶臭气体主要为氨和硫化氢，其理化特征详见表4-3。

表4-3   恶臭气体理化特征

序号

恶臭气体

分子式

嗅阈值（ppm）

臭气特征

1

氨
NH3
1.54

刺激味
2

硫化氢

H2S
0.0041

臭鸡蛋味

根据美国EPA的研究，污水处理过程中毎处理1gBOD5产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，本项目拟建污水处理站BOD5处理量约为3.149t/a，年生化有效处理时间为1500h，经计算本项目运营后污水处理站恶臭气体产生量分别为：NH3为0.0065kg/h（9.762kg/a），H2S为0.00025kg/h（0.378kg/a）。根据同类项目类比，污水处理站臭气浓度产生源强为5000。
拟采取治理措施：为减少污水处理站运行过程中恶臭气体对周围环境的影响，企业设计将污水处理站中的格栅调节池、水解酸化池、生物接触氧化池、沉淀池和污泥贮存池等全部建设在密封构筑物内，并配套设置恶臭气体收集系统（集气效率按照90%计算），收集的恶臭气体经活性炭进行吸附（吸附效率不低于60%）处理后，再经1根15m高排气筒进行排放，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—1993）中表2排放标准要求。同时企业在污水处理站运行过程中应加强环境管理，减少污水处理站内恶臭气体无组织排放，可进一步减少恶臭气体对周围环境的影响。

本项目污水处理站恶臭气体产生及排放情况详见表4-4。

表4-4 本项目污水处理站恶臭气体产生及排放情况
序号

污染物

产生情况
治理措施

排放情况
产生速率（kg/h）
产生量

（kg/a）
排放速率（kg/h）
排放量

（kg/a）
1

NH3
0.0065
9.762
经集气系统收集（收集效率按照90%计）+活性炭吸附（吸附效率不低于60%）+1根15m高排气筒排放

0.0023
3.514
2

H2S

0.00025
0.378
0.00009
0.136
3
臭气浓度
5000
/
1800
/

剩余少量未经集气系统收集的恶臭气体以无组织形式排放，经核算，无组织恶臭气体排放量为：NH3为0.00065kg/h（0.976kg/a），H2S为0.000025kg/h（0.038kg/a），臭气浓度500。为减少无组织恶臭废气的影响，企业应加强日常环境管理，定期对污水处理站进行检查，确保废气收集及净化系统稳定正常运行，加强厂区周围绿化等，可确保医院厂界周围无组织排放的恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关标准要求，污水处理站周边无组织恶臭气体满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值要求。
⑶食堂油烟
本项目医院内设置食堂供职工、患者及陪护家属就餐，食堂在运行过程中因食物在烹饪过程中会产生食堂油烟，食堂油烟中污染物十分复杂，其中包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酯类、酮类、醛类、杂环化合物、多环芳烃类等，特别在各种烹饪工艺中煎、炸过程中所产生的油烟量远大于炒、炖过程中所产生的油烟量。

本项目食堂内基准灶头为10个，属于大型饮食单位，平均每天接待就餐人次按600人次设计，职工食堂食用油按15g/d·人计，则餐厅食用油用量为9000g/d，油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%，油烟的产生量为270g/d，按日排烟6h计算，则油烟产生量为45.00g/h，产生浓度为9.0mg/m³（废气量按5000m³/h计算）。
拟采取治理措施：企业须选取经国家认可的单位检测合格的油烟净化装置，油烟净化效率达到85%以上，治理后油烟排放浓度为1.35mg/m3，经油烟净化器处理后的油烟经专用油烟管道在建筑物楼顶进行排放（DA003），能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准要求。
⑷柴油发电机尾气
为应对市政供电出现突然停电等突发情况，本项目在地下建筑一层设置柴油发电机房，内设1套250kw的柴油发电机组，在市政供电停电紧急启动医院备用柴油发电机进行临时供电。根据项目设计方案，本项目柴油发电机运行时间按照50h/a考虑，设计发电机使用柴油量约5.0t/a。

根据《大气污染工程师手册》，柴油发电机空气过剩系数取1.8，1kg柴油产生的烟气量约为19.8m3，烟尘产生量为2.2 kg/t-原料；SO2和NOx产污系数引自《燃料燃烧排放大气污染物物料衡算办法（暂行）》中计算方法。则本项目备用柴油发电机烟气各污染物产污系数详见下表。

表4-5  燃油发电机污染物产生系数一览表
污染物
产污系数
废气量（m3/kg）
19.8

烟尘（kg/t-原料）
2.2

SO2（kg/t-原料）
2000S

NOx（t/t-原料）
1.63（N×β+0.000938）
注：①本项目使用轻油中含硫量S取0.1%。②N为柴油含氮量，取0.02%；β为燃油中NOx转化率，取40%。

表4-6  本项目柴油发电机烟气中污染物产生情况一览表
装置名称
烟气量Nm3/a
污染物
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
1台250kw柴油发电机
9.9×104 (1980Nm3/h)
颗粒物
111.1
0.22
0.011
SO2
101.0
0.20
0.010
NOx
83.8
0.166
0.0083
根据上表，本项目备用柴油发电机烟气各污染物的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，最终经专用烟道引至建筑物顶部进行排放（DA004）。
根据生态环境部部长信箱《关于对GB16297-1996的适用范围的回复》（2017.1.11），对于柴油发电机排气筒高度暂无要求，而且本项目柴油发电机为备用发电机，年使用时间一般不超过50h，所以本项目设置的柴油发电机排气筒高于建筑部顶部排放合理。
⑸汽车尾气

本项目拟设置机动车位共计150个，其中地面停车位12个，地下停车位138个。本项目运营期来往车辆会产生汽车尾气，汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，其主要污染物为NOx、CO和未完全燃烧的碳氢化合物（以非甲烷总烃计）。

①地下车库汽车尾气

本项目拟设置138个地下停车位，根据《地下车库通风量的确定与控制》（陈刚）和《高层建筑地下车库排风排烟合用系统设计》（林小海），运营期间地下车库汽车尾气中有害物散发量的函数关系式如下：

Q=ABCD/E

式中：Q—车库汽车排放的CO的量，mg/h；

A—车库车位数，个；

B—汽车出入频度，辆/h，类比同类项目地下车库高峰时期出入频度1.2辆/h；

C—汽车发动机在车库内的平均运行时间，s，汽车汽车发动机在车库内的平均运行时间，C=3min，即180s；

D—某类汽车单位时间内CO的排放量，mg/s，根据《高层建筑地下车库排风排烟合用系统设计》（林小海），不同车型其怠速状态下CO的排放量详见下表，本项目取其平均值0.7897mg/s；

E—CO的排放量占汽车总排放量的百分比，0.79%。

表4-7 不同车型其怠速状态下单位时间内CO的排放量表

序号
车型
排放量（mg/s）
1

奥迪100

0.5458

2

丰田（面包）
0.9147

3

上海SH760

0.9806

4

北京BJ212

1.1250

5

奔驰220S

0.7312

6

桑塔纳
0.5770

7

标志
0.5213

8

金杯（面包）
1.1590

9

皇冠HT2800

0.6100

10

伏尔加
0.7320

11

平均值
0.7897

本项目地下车库采用机械通风系统，根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）中的有关规定，排烟风机的排风量应按换气次数不小于6次/h计算确定，本项目地下车库面积小于2000m2，层高为3m，可设置1个防烟分区，地下车库排风量应≥30000m3/h，地下水车库通风系统经2个1.5m高排烟井进行排放。
根据《关于地下车库的通风设计》（车国平）研究可知，汽车在地下车库内发动机的工作状态均为怠速运转。测试表明：在怠速状态下，一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物三种污染物散发量的比例大约为CO：THC：NOx=7：1.5：0.2。则本项目地下车库汽车尾气中各污染物排放情况详见下表。

表4-8  本项目地下车库汽车尾气排放情况表

污染源
地下车库
污染物
CO

NOx

HC

基本情况
车库车位数（个）
138
地下车库面积（m2）
<2000
地下车库层高（m）
3
防烟分区（个）
1
地下车库排风量（m3/h）
30000
年排放时间（h）
8760
汽车出入频度（辆/h）
1.2
汽车发动机在车库内的平均运行时间（s）
180
单位时间内CO的排放量（mg/s）
0.7897
排放量占汽车总排放量的百分比（%）
0.79
0.17
0.03
排放源信息
排气筒高度（m）
2.5

排气筒直径（m）
0.11
排气筒温度（℃）
20

排放情况
排放速率（kg/h）
2.980
0.641
0.113
排放浓度（mg/m3）
99.3
21.4
3.8
达标情况
排放浓度限值（mg/m3）
/
240

120

达标情况
达标
达标
达标
根据上表，本项目地下车库排放的汽车尾气中NOx、非甲烷总烃的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放浓度限值要求。
②地面汽车尾气

本项目地面停车位数为12个，均为小型车停车位，其汽车尾气排放情况详见下表。

表4-9  本项目地面汽车尾气排放情况表

污染源
地面车位
污染物
CO
NOx
HC
基本情况
车库车位数（个）
12
每日车进出次数（次/d）
4
日平均车流量（车次/d）
48
单车次行驶平均距离（m/车次）
100
日均行驶距离（km/d）
4.8
排放天数（d）
365
各污染物排放系数（g/km·辆）
40.72
1.79
4.67
排放情况
排放量（kg/d）
0.195 
0.0086 
0.0224 
排放量（t/a）
0.071 
0.003 
0.008 
本项目地面汽车尾气属于无组织排放，地面停车场场地开阔，空气流通性较好，便于污染物扩散，通过自然扩散后，对周围环境空气影响较小。

⑹对大气环境影响分析

本项目属于编制环境影响报告表的建设项目，且不需要设置大气专项评价，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，报告表不需要进行预测。本项目锅炉采用清洁能源天然气为燃料，污水处理站恶臭气体采用活性炭吸附处理，食堂油烟经高效油烟净化器处理后经专用烟道在建筑物顶部进行排放，地下车库废气经车库通风换气系统进行排放，柴油发电机使用轻质柴油为燃料，本项目各废气排放源污染物排放均能够满足相应排放标准要求。根据同类项目类比调查，本项目建成后对区域大气环境影响较小，不会对区域环境空气造成污染。
2、废水

⑴废水产生情况

本项目运营期产生的废水包括职工生活污水、住院患者废水、门诊废水、检验废水、地面清洗废水、食堂废水、软化水系统排污水和锅炉排污水，其中职工生活污水、住院患者废水、门诊废水、检验废水、地面清洗废水、食堂废水为医院常见废水，软化水系统排污水和锅炉排污水为清净下水。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），以及同类项目类比调查，本项目废水中主要污染物浓度详见表4-10。
表4-10   本项目废水污染物产生情况一览表（粪大肠菌群  单位为MPN/L）

废水名称

排放量

污染物

产生情况

m3/d

m3/a
产生浓度mg/L
产生量t/a

医院综合废水

146.20
53363.00
pH

6～9

-

COD①
300

16.009
BOD5①
150

8.004
SS①
120

6.404
NH3-N①
50

2.668
粪大肠菌群
1.5×108
-

动植物油②
100

5.336
软化水系统排污水
0.64
233.60
COD
60
0.014
SS
60
0.014
锅炉排污水
0.96
350.40
COD
60
0.021
SS
60
0.021
合  计
147.80
53947.00
pH

6～9

-

COD
296.7
16.044
BOD5
148.4
8.004
SS

119.4
6.439
NH3-N

49.5
2.668
粪大肠菌群
1.5×108
-

动植物油

98.9
5.336
注：①废水中主要污染物浓度按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中最大浓度值进行计算；②本项目为骨科医院，粪大肠菌群按照HJ2029-2013中最大值50%取值；③动植物油浓度为废水混合前食堂废水中浓度值。
⑵废水治理措施
本项目排水采用“雨污分流、污污分治”，厂区内分为污水系统、清净下水系统和雨水系统。雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；锅炉排污水和软化水系统排污水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值，直接经总排口排入市政污水管网；食堂废水经隔油处理后，与医院职工生活污水、住院患者污水、门诊废水、地面清洗废水和检验废水统一排入拟建污水处理站，经其预处理《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值后，经总排口排入市政污水管网，最终经长春市北部污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级（A）标准后排入伊通河。本项目废水排放情况如下：
表4-11   本项目废水污染物排放情况一览表（粪大肠菌群  单位为MPN/L）

废水名称

排放量

污染物

产生情况

m3/d

m3/a
产生浓度mg/L
产生量t/a

合  计
147.80
53947.00
pH

6～9

-

COD
210
11.329
BOD5
90
4.855
SS

48
2.589
NH3-N

30
1.618
粪大肠菌群
3000
-

动植物油

10
0.539
⑶拟建污水处理站可行性
企业已委托专业的污水设计单位进行污水处理站相关设计，根据设计单位对医院污水处理站处理工艺的多方面考察，以及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求，最终确定拟建污水处理站的污水处理工艺采用“水解酸化+生物接触氧化+消毒”的污水处理工艺，污水设计处理规模为300m3/d。本项目污水处理站主要构筑物建设在地下建筑内，主要建筑参数如下：

表4-12   本项目污水处理站建（构）筑物参数一览表
序号

建筑名称
尺寸参数

有效容积m3
1
调节池

7.85m，宽4.3m，高5.25m
133.3
2

水解酸化池

长7.85m，宽2m，高5.25m，停留时间4.96h
62.0
3

接触氧化池

长7.85m，宽4.7m，高5.25m，停留时间11.66h
145.7
4

沉淀池

长5.8m，宽2.95m，高5.25m
47.9
5

消毒池

长2.95m，宽2m，高5.25m

23.3

6

污泥池

长2.95m，宽2m，高5.25m

23.3

本项目污水处理单元概述如下：

A、格栅、调节池
格栅的作用为去除污水中大块的悬浮物质，由于是医院污水此格栅除渣采用机械除渣机，减少人与污染物的接触机会，调节池的作用为调节水量、均匀水质，根据废水产生实际情况需要，逐步送入调节池，避免废水对污水处理系统的冲击。
B、水解酸化池

水解酸化处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。

C、接触氧化池
生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的特点，其废水处理依靠填料上的生物膜和废水中的悬浮活性污泥的协同作用，因此它具有更高的运行负荷和去除率。污水在曝气装置的作用下与填料上附着的生物膜及水中的活性污泥充分接触，通过生物作用使有机物得到充分降解，水质得以净化。
D、沉淀池
接触氧化池排出的污水及活性污泥的混合液流入沉淀池，进行固、液分离。上清液经出水堰流出，进入消毒池；底部污泥部分回流至接触氧化池首端，剩余污泥定期排入污泥浓缩脱水系统内。沉淀池一般采用斜管沉淀池，占地面积小，沉淀效率高，出水水质稳定。
E、污泥脱水系统
污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池内采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。污泥消毒采用化学消毒方式，消毒药剂为石灰和漂白粉。石灰消毒的投放量约为15g/L 污泥，使pH为11-12，搅拌均匀接触30-60min，并存放7天以上。采用漂白粉消毒，漂白粉投加量约为污泥量的10-15%。然后经叠螺压滤机进行脱水处理，滤液回流到调节池内再做处理，产生的污泥含水率低于80%，外委有资质单位进行处理。
F、消毒池
本项目消毒剂为次氯酸钠。沉淀池出水自动流入接触消毒池，消毒池采用折流式接触消毒池，保证污水与消毒剂充分接触，消毒装置采用全自动次氯酸钠投加装置，确保废水经次氯酸钠消毒充分完全，最终废水处理达标后进行排放。
次氯酸钠消毒杀菌最主要的作用方式是通过它的水解作用形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[0]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病原微生物致死。根据化学测定，次氯酸钠的水解会受pH值的影响，当pH超过9.5时就会不利于次氯酸的生成，而对于ppm级浓度的次氯酸钠在水里几乎是完全水解成次氯酸，其过程可用化学方程式如下：
NaCIO+H2O=HCIO+NaOH

HCIO→HCl+[O]

其次，次氯酸在杀菌、杀病毒过程中，不仅可作用于细胞壁、病毒外壳，而且因次氯酸分子小，不带电荷，还可渗透入菌(病毒)体内与菌(病毒)体蛋白、核酸和酶等发生氧化反应或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死亡，从而杀死病原微生物。

R-NH-R+HCIO→R2NCI+H2O(细菌蛋白质)
次氯酸钠的浓度越高，杀菌作用越强。同时，次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压，使其细胞丧失活性而死亡。
本项目拟建污水处理站处理工艺流程详见图5。

[image: image6]
污水处理站设计各段处理情况详见表4-13。
表4-13  污水处理效果一览表（pH无量纲、粪大肠菌群MPN/L）
类别
主要污染物
pH
COD
BOD5
SS
NH3-N
动植物油
粪大肠菌群
设计进水水质（mg/L）
6-9
300
150
120
50
100
1.5×108
设计出水水质（mg/L）
6-9
210
90
48
30
10
3000
综合去除效率（%）
/
30
40
60
40
90
99.998
标准限值（mg/L）
6-9
250
100
60
-
20
5000
由表4-13可知，本项目运营过程产生的各种废水经拟建污水处理站进行处理后，废水污染物排放浓度均能够满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值，同时本项目拟建污水处理站设计处理规模大于废水最大产生量，能够确保项目运营期废水得到有效出来，因此企业拟建污水处理站处理工艺及处理规模可行。同时本次环评也考虑到该污水处理工艺投资及运行成本相对医院污水处理站常用的“一级强化+消毒”处理工艺较高，建议企业重新核实污水处理工艺，但企业为确保污水处理效果，经企业最终核实确定后仍选择“水解酸化+生物接触氧化+消毒”的污水处理工艺。

本项目拟建污水处理站位于整个医院内中间偏东北位置，临近盛北大街和设备用房，远离西侧万科金域华府小区和南侧吉林省地质调查院，同时远离院区内的医院综合楼和宿舍楼。同时，污水处理站位于长春市常年主导风向的下风向，污水处理站恶臭气体不会对周围的万科金域华府小区和吉林省地质调查院等环境保护目标产生影响，也不会对医院自身的医院综合楼和宿舍楼产生影响，所以，本项目污水处理站选址合理。
⑷依托长春市北部污水处理厂可行性

①污水厂概况

长春市北部污水处理厂(原为长春市高新北区污水处理厂)位于长春市北部奋进乡一间铺村两半屯，该污水处理厂占地面积8.5ha，污水厂设计污水处理能力为10.0万m3/d，并于2019年通过竣工环境保护验收。污水处理工艺采用改良A2/O工艺+滤布滤池，并辅以化学除磷，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，最终排入伊通河。

②设计进、出水水质

长春市北部污水处理厂设计进水及出水指标详见下表。

表4-14  污水处理厂设计进、出水质一览表

指标

单位

进水水质

出水水质

COD

mg/L

450

50

BOD5
mg/L

300

10

SS

mg/L

400

10

NH3-N

mg/L

45

5（8）

注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
根据本项目工程分析计算及具体工程实例，本项目最终排放的废水中各污染物浓度均满足该污水处理厂设计进水指标，因此本项目废水可经该污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，最终排入伊通河。

③污水厂目前运行情况

长春市北部污水处理厂目前实际处理规模为6.5万m3/d，剩余污水处理规模为3.5万m3/d，且目前污水处理运行情况较好，污水排放能够稳定满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准限值。

④本项目依托可行性

本项目所在区域市政污水管网已经铺设完成，且本项目废水经自建污水处理站预处理后水质满足长春市北部污水处理厂设计进水指标，可经其处理达标排放，同时本项目废水量远低于其剩余处理余量。所以，本项目无论是从水量还是水质上均满足长春市北部污水处理厂处理能力，因此本项目依托长春市北部污水处理厂处理可行。
3、噪声

⑴噪声源

本项目主要噪声设备为风机、泵类、空压机、空调机组、燃气锅炉等噪声设备，主要噪声源具体如下：
表4-15   本项目主要噪声源情况一览表
序号

设备名称

噪声值dB（A）

台数
工作方式
降噪措施

1
泵类
80-85
8
间歇

隔声降噪
2

风机
75-80
10
间歇

隔声降噪
3

空压机

80-85
2
间歇

隔声降噪
4
空调机组
65-70

20
间歇

隔声降噪
5
燃气锅炉
75-80

2
间歇

隔声降噪
②拟采取治理措施

A、合理平面布局，高噪声设备远离周围居民区、行政办公等保护目标；

B、优先选用低噪声设备，风机、泵类、空压机等优先选购变频节能设备；

C、风机、泵类、空压机等高噪声设备设置减振垫，噪声较大的设备安放在室内，并进行有效的吸声、隔声处理；

D、加强设备的管理，确保设备正常稳定运行；

E、对进入的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施，并设置明显的禁止按喇叭的标识牌，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范站内交通出入秩序等措施，使区域内的交通噪声降到最低值；
F、加强项目周边绿化等。

通过采取上述噪声防治措施后，可确保厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。
③噪声影响分析

预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值，再与背景进行叠加生成预测值。
A、预测模式
根据《环境影响评价导则 声环境》 （HJ2.4 -2021），采用预测模式如下：

a、室内声源等效室外声源声功率级计算

本项目主要为室内声源，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，计算公式如下：

L p2 =L p1 —（TL+6）

式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量，dB；

L p1 ——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L p2 ——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB。

为便于建立模型计算，本评价将该项目所有主要噪声源视为室外噪声源，噪声由室内传到室外时，声压级削减量按无限长屏障屏蔽削减量计算。

b、户外声传播衰减

利用 A 声级计算噪声户外传播衰减，计算公式如下：

L p (r)=L w +Dc—（A div +A atm +A gr +A bar +A misc ）

式中：L p (r)——预测点处声压级，dB；

L w ——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A div ——几何发散引起的衰减，dB；

A atm ——大气吸收引起的衰减，dB；项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。

A gr ——地面效应引起的衰减，dB; 项目地面为水泥硬化路面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。

A bar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而因此声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，本次评价预测时忽略不计。
A misc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。主要考虑工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。本次忽略不计本项衰减量。
在只考虑几何发散衰减时，用LA（r）= LA（r0）-Adir
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

Lp（r）＝Lp（r0）－20lg（r/r0）

式中：r、r0—与声源的距离；

Lp（r）—r处的倍频带声压级，dB；

Lp（r0）—r0处的倍频带声压级，dB。

具有指向性声源的L（r）和L（r0）必须是在同一方向上的声级。
c、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：


[image: image7.wmf]�

�

Leqb

1

.

0

Leqg

1

.

0

eq

10

10

10

+

×

=

Lg

L


式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb－预测点的背景值，dB（A）。
B、预测参数
噪声预测计算中只考虑主要噪声源所在建筑物围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。
C、预测结果
本项目噪声预测结果见下表。

表4-16   厂界噪声预测结果统计表   单位：dB（A）
名称

预测点声压级
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值合计

30.9
28.7
27.9
32.9
表4-17   声环境保护目标声环境影响预测一览表

序号

名称

预测高

度m

昼间dB(A)
夜间dB(A)

贡献值
背景值
预测值
贡献值
背景值
预测值

1

金域华府1#住宅楼1层

1.2

7.9
46
46
7.9
35
35
2

金域华府1#住宅楼3层

8.0
5.8
46
46
5.8
35
35
3

金域华府1#住宅楼5层

13.0
3.6
46
46
3.6
35
35
4

金域华府1#住宅楼10层

27.0
0
46
46
0
35
35
5

金域华府1#住宅楼15层

41.0
0
46
46
0
35
35
6

金域华府1#住宅楼19层

51
0
46
46
0
35
35
7

金域华府2#住宅楼1层

1.2

8.2
48
48
8.2
38
38
8

金域华府2#住宅楼3层

8.0
6.1
48
48
6.1
38
38
9

金域华府2#住宅楼5层

13.0
3.9
48
48
3.9
38
38
10

金域华府2#住宅楼10层

27.0
0
48
48
0
38
38
11

金域华府2#住宅楼15层

41.0
0
48
48
0
38
38
12

金域华府1#住宅楼19层

51
0
48
48
0
38
38
13

吉林省地质调查院1层
1.2
2.7
49
49
2.7
37
37
14
吉林省地质调查院2层
4.5
2.5
49
49
2.5
37
37
15
吉林省地质调查院3层
8.0
2.0
49
49
2.0
37
37
由上表预测结果可以看出，通过减振隔声和距离衰减，本项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放标准，声环境保护目标处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，说明本项目运行对周围声环境影响较小。
4、固体废物

⑴固体废物产生及处置情况

本项目建成后产生的固体废物主要包括医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废紫外灯管、废分子筛、废离子交换树脂、废空调过滤介质、废包装材料、生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂，其中医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废紫外灯管属于危险废物，废分子筛、废离子交换树脂、废空调过滤介质、废包装材料属于一般工业固体废物，具体产生情况如下：
①医疗废物

本项目医疗废物主要来源于住院治疗、门诊和检验科等，医疗废物主要包括一次性医疗器具、术后废弃物、棉球、纱布、胶带、废检验试剂等，根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排污系数手册》，住院病人医疗废物产生量按0.5kg/床•d，门诊医疗废物按0.1kg/人•d计算，经核算，本项目医疗废物产生量约为75.75t/a。

本项目为骨科医院，不设置传染病科，根据《国家危险废物名录》（2021年本），本项目产生的医疗废物属于其中规定的HW01医疗废物-卫生中的感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）、病理性废物（841-003-01）、化学性废物（841-004-01）、药物性废物（841-005-01）。
根据国家卫生和计划生育委员会关于《医疗废物分类目录》的通知（卫医发[2003]287号），各医疗废物分类情况及本项目情况详见下表。
表4-18   医疗废物分类目录表
类别
特征
常见组分或废物名称
本项目情况
感染性废物
携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物
1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：
①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；
②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；
③废弃的被服；
④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。
有
2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。
有
3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。
有
4、各种废弃的医学标本。
有
5、废弃的血液、血清。
有
6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
有
病理性废物
诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等
1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。
有
2、医学实验动物的组织、尸体。
有
3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。
有
损伤性废物
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器
1、医用针头、缝合针。
有
2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。
有
3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。
有
药物性废物
过期、淘汰、变质、破碎或者被污染的废
弃的药品
1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。
有
2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：
①致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；
②可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；
③免疫抑制剂。
有
3、废弃的疫苗、血液制品等。
有
化学性废物
具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品
1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。
有
2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
有
3、废弃的汞血压计、汞温度计。
有
本项目产生的医疗废物暂存在拟建医疗废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。

②污水处理站污泥
本项目污水处理站在运行过程中会产生污泥。根据污水处理运行情况核算，本项目污水处理站污泥产生量为5.0t/a。由于污水处理站主要处理的是医疗废水，废水中可能含有病人患者产生的病理性、药物性等物质，所以，根据《国家危险废物名录》（2021年本），本项目污水站污泥属于其中规定的HW49其他废物-环境治理（722-006-49）采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）。

污泥通过投加生石灰等进行消毒预处理，确保污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4标准限值后，暂存于本项目拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。
③废活性炭

本项目污水处理站废气净化处理装置会定期更换产生废活性炭。根据《简明通风设计手册》（广东工业大学工程研究），活性炭的有效吸附量为qe=0.24kg/kg活性炭，经核算，本项目废活性炭预计每季度更换一次，预计废活性炭产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年本），废活性炭属于其中规定的HW49其他废物-非特定行业（900-039-49）烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，暂存于本项目拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。
④废紫外灯管

本项目医院部分消毒会采用紫外光杀毒，为保障消毒效果，定期将对不合格（因使用时间较长，辐射强度低于70UV/cm2）紫外灯管进行更换，根据类比，本项目运行过程中，年产生废紫外灯管约100根（0.05t）。根据《国家危险废物名录》（2021年本），废紫外灯管属于其中规定的HW29含汞废物-非特定行业（900-023-29）生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。废紫外灯管暂存于本项目拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。
⑤废机油

本项目空压机等设备在检修过程会产生少量的废机油，根据类比核算，本项目废机油产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021本），该废矿物油属于其中规定的HW08废矿物油与含矿物油物质-非特定行业（900-249-08）其他生产、销售和使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。废机油暂存于本项目拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。
⑥废分子筛
本项目制氧中心采用分子筛制氧技术，分子筛需要定期更换，预计每2～3a更换一次，每次更换的废分子筛产生量约0.05t，属于一般工业固体废物，由厂家负责更换并进行回收利用和处置。按照《一般固体废物分类与代码》
（GB/T39198-2020），其一般固废代码为841 005 99（0001）。
⑦废离子交换树脂

本项目软化水系统需要定期更换离子树脂，平均每年更换一次，每次更换量约为0.2t。废离子树脂不属于《国家危险废物名录》（2021本）中规定的危险废物，属于一般工业固体废物，由厂家负责更换并进行回收利用和处置。按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），其一般固废代码为841 005 99（0002）。
⑧废空调过滤介质

本项目空调系统会设置由过滤吸附介质，滤料主要为HEPA滤网，包括PP滤纸、玻璃纤维、复合PPPET滤纸、熔喷涤纶无纺布和熔喷玻璃纤维等材质，预计过滤吸附介质每年更换一次，每次废空调过滤介质产生量为0.5t/a。属于一般工业固体废物，由厂家负责更换并进行回收利用和处置。按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），其一般固废代码为841 005 99（0003）。
⑨废包装材料

本项目运行过程中药片、医疗器材外包装拆包过程中会产生废包装物，预计产生量为1.0t/a，主要为外包装纸壳，不具备毒性和感染性，属于一般工业固体废物，由废品回收企业回收综合利用。按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），其一般固废代码为841 005 99（0004）。
⑩生活垃圾

本项目设置职工300人，设置病床300张，预计门诊人数21万人次/a，其中职工和住院患者生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，门诊人员生活垃圾产生量按照0.1kg/人·d计算，则本项目生活垃圾产生量约为130.5t/a。生活垃圾分类暂存在垃圾箱内，定期交由环卫部门统一收集处置。

⑪餐饮垃圾

本项目食堂内餐饮垃圾产生量0.1kg/人•d计，食堂设计日接待600人次，则本项目餐饮垃圾产生量约为21.9t/a。餐饮垃圾暂存在食堂存储桶内，定期交由有处理能力单位进行处理。

⑫废油脂

本项目食堂油烟净化器及食堂废水经隔油池会定期清理产生废油脂，经核算废油脂产生量约为5.0t/a。废油脂暂存在专用存储桶内，定期交由有处理能力单位进行处理。
综上，本项目固体废物产生及处理情况如下：

表4-19  本项目固体废物产生及处置情况一览表

序号

名称

废物类别

废物代码

产生量t/a
产生工序

形态

危险特性

产生周期

治理措施

1

医疗废物

HW01

841-001-01、
75.75

住院治疗、门诊、
检验

固态

In

每天

暂存在医疗废物暂存间内，定期交由有资质单位处置

841-002-01、

In

841-003-01、

In

841-004-01、

T/C/I/R

841-005-01

T

2

污泥
HW49
722-006-49
5.0
污水处理站
固液混合
T/In
每天
不单独暂存，收集后及时委托有资质单位处置
3

废活性炭

HW49

900-039-49
0.05

废气吸附装置

固态

T

每季度

暂存在危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置
4

废紫外灯管
HW29

900-023-29
0.05

紫外灯消毒

固态

T

每年

5

废机油
HW08

900-249-08
0.02

空压机等设备检修

固液混合

T

每年

6
废分子筛
一般工业固体废物

0.05

制氧设备

固态

/

每年

厂家回收处理
7
废离子交换树脂
一般工业固体废物

0.2

软化水系统

固态

/

每年

厂家回收处理
8
废空调过滤介质
一般工业固体废物

0.5

空调系统

固态

/

每年

厂家回收处理
9
废包装材料
一般工业固体废物

1.0

医疗器具包装

固态

/

每天

废品回收利用
10
生活垃圾

/

/

130.5
职工生活

固态

/

每天

交环卫部门

11
餐饮垃圾

/

/

21.9

食堂

固态

/

每天

交有处理能力单位处理

12
废油脂

/

/

5.0

隔油池、油烟净化

固液

/

每月

⑵一般固体废物管理要求

本项目一般固体废物的暂存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求进行落实，主要如下：

①贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；
②贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； 

③一般工业固体废物贮存、处置场，禁止将危险废物和生活垃圾混入；
④建设单位应建立档案制度，加强一般固体废物的管理。

⑶危险废物管理要求

本项目拟设置1座医疗废物暂存间和1座危险废物暂存间，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设，同时医疗废物暂存间还应严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》进行设置，并且每日定期使用紫外线消毒灯对医疗废物进行消毒。污水处置污泥暂存在污泥储池，使用化学消毒法进行消毒，消毒剂为生石灰（CaO）。消毒后的污泥直接抽吸、运走处置，不在院内单独暂存。
①收集

本项目产生的医疗废物由专人进行分类收集，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188 号）的包装物或者容器内（包装袋、利器盒和周转箱（桶））；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

医疗废物应分类收集，禁止混合收集。盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。禁止在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物或生活垃圾。

②暂存

医疗废物暂存须严格按照《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令2003 年第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部第36 号令) 要求执行，其他危险废物暂存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求执行，以避免暂存、转运过程造成二次污染。

a、本项目医疗废物暂存间设置于医院附属设备房1层东南侧，建筑面积为13.98m2；危险废物暂存间设置于医疗废物暂存间东南，建筑面积为4.41m2。

b、医疗废物暂存间和危险废物暂存间要做好防渗、防风、防雨、防晒措施，具有良好的照明设备和通风条件；

c、要有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员进出，要有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d、医疗废物暂存间应设有明显的“医疗垃圾”区域性标识，并张贴一些“严禁扔、摔医疗垃圾袋或容器”，“禁止吸烟、饮食”等警示标识；危险废物暂存间按规定设置警示标志。
e、采用紫外线杀菌灯照射的方式对医疗废物进行消毒，同时每天对地面进行清洗和喷洒消毒液进行消毒；

f、医疗垃圾暂存间应设有专用通道，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆辆的出入，医疗垃圾暂存间应隔离医疗区与人员活动密集区。

g、地面具备良好的排水性能，以方便清洁和消毒。

h、医疗废物暂存间和危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗处理，防渗层至少为 1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
i、设有泄漏液体收集装置、耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

j、设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；

k、本项目贮存的危险废物不涉及易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体，所以本项目危险废物暂存间导气口设置活性炭吸附装置，吸附后剩余的少量废气以无组织形式排放。
本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。

表4-20   本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

t/a

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

医疗废物暂存间

医疗废物

HW01

841-001-01
841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01

75.75
13.98m2
锐器盒、密封袋、塑料桶

6t
两天

危废暂存间

废活性炭
HW49

900-041-49

0.05
4.41m2
密封袋、塑料桶

2t
半年

废机油
HW08

900-249-08
0.02

废UV灯管

HW29

900-023-29

0.05
污泥储池

污泥

HW49

772-006-49

5.0
10m3
散装

8t

半年
③转运

医疗废物的转运应由专人负责，定期到医疗科室收集医疗废物，至少每天一次，一些医疗废物产量较高的科室可能需要每日两次，确保产生点不积累医疗废物。

a、转运医疗废物前，认真检查包装物或者容器的标识及封口是否符合要求，有无破损、渗漏，以防在运送过程中移撒，并按要求填写《医疗废物转移联单》。

b、密封包装后的包装袋应放入周转箱内转运，不得仅用包装袋运送。周转箱需要加盖密封，防渗漏、防遗撒，不得使用破损的周转箱，发现有破损应立即停用，外表面粘贴有明显的警示标识和警示说明的标签。

c、按照设计中的污物流路线和确定的内部医疗废物运送时间，送至医疗废物暂存间。使用后的运送工具应在内部指定的地点及时进行消毒和清洁。
如果万一发生散落、泄漏，工作人员应迅速找到泄漏点，防止医疗废物继续泄漏，然后将破损桶内医疗废物转移至其他空桶内暂存。已经散落、泄漏的少量医疗废物应尽快收集，采用惰性材料吸附处理，废吸附材料收集至废包装桶中，暂存于医疗废物暂存区，和其他危险废物一并交由具有相应处理资质的单位处理。

危险废物厂外运输由具有相应处理资质的单位负责，可以提供专业收集、运输的服务，会严格按照危险废物运输相关要求进行危险废物的转移。

综上分析，企业针对固体废物产生情况采取合理的处置措施，固体废物在场区的贮运严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等有关规定等相关规范进行，同时通过加强管理，并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物不会对周围环境造成二次污染。

5、地下水及土壤
⑴污染类型及途径

正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为柴油、污水、危险废物等储存及输送管线等跑冒滴漏。在该工况下企业会采取严格的防渗层、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下不会渗漏进入地下水，对地下水不会造成污染。

非正常工况（事故工况）指违反操作规程和有关规定或由于设备和管道的损坏，使正常生产秩序被破坏，造成环境污染的状态。事故工况属于不可控的、随机的工况。本项目非常工况主要考虑污水储池地板及壁板等防渗层破损导致污染物泄露对地下水及土壤产生的影响。

根据本项目工程分析，本项目对土壤的主要影响为柴油、废水、危险废物等使用、转移及暂存环节发生泄漏，导致污染物通过垂直入渗或随雨水形成地面漫流对土壤产生的影响。
⑵源头控制措施

对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对地下水及土壤造成污染。

在管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

⑶分区防渗措施

参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求，将本项目及现有厂区内各功能单元划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，具体地下水防渗分区及防渗设计要求详见下表。

表4-21   本项目地下水污染防治措施分区一览表

序号

名称

防渗区域及部位名称

防渗分区

1

医疗废物暂存间
基础及地面
重点
2

危险废物暂存间
基础及地面
重点
3

各污水储存池
壁板及地面
一般

4

柴油机房
地面
一般
5

设备用房
地面
简单
6

综合楼
地面
简单
7

宿舍楼

地面
简单
8

地下车库

地面
简单
9
道路
地面
简单
本项目各地下水防渗单元具体地下水防渗要求如下

①重点防渗分区

本项目重点防渗分区主要采用的是防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②一般防渗分区

本项目一般防渗分区主要采用的是100mm钢筋混凝土（P8），防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。

③简单防渗分区

简单防渗分区进行一般地面硬化处理。

6、环境风险分析

本项目在设计和运行过程中通过不断加强生产安全和环境管理，对每一个环节落实风险防范措施和应急措施，在建成运行前编制完成并备案环境风险应急预案，认真落实报告中的各项风险防范和应急处理措施情况下，可有效避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将环境危害降至最低程度。因此，本项目在采取报告中提出的相应风险防范措施后，环境风险可接受，环境风险后果可控。

⑴危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下：
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。
本项目危险物质最大存在总量详见下表：
表4-22    环境风险物质储存情况
序号
位置
物料名称
储存方式
最大储存量/在线量，t
临界量（t）
1
柴油发电机房
柴油

2个1.0m3柴油桶
1.53
2500

2
燃气锅炉房
天然气

燃气管线
0.5
10
3
污水处理站

次氯酸钠
2个100L桶
0.25
5
表4-23   本项目Q值确定表
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
该种危险物质Q值
1
天然气
74-82-8
0.5
10
0.05
2
石油类物质

/

1.53
2500
0.0006
3
次氯酸钠

7681-52-9

0.25
5
0.05
项目Q值Σ
0.1006
综上，本项目Q<1，有毒有害风险物质没有超过临界量。
⑵物质危险性分析
本项目涉及到的主要危险化学品理化性质和危险特性如下：

表4-24   本项目主要危险物质理化性质及危险性一览表
名称

理化性质

毒性分析及危险性
天然气

主要成分：甲烷，80%左右；
分子式：CH4；
性状：无色气体；

分子量：40；

熔点：-160℃；

沸点：-182.5℃；

相对密度：0.45（相对水）；

闪点：无资料；

爆炸上限%(V/V)：14；
爆炸下限%(V/V)：5；
溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚；

危险性类别：第2.1类易燃气体。
急性毒性：LD50：无资料；LC50：无资料。

前苏联MAC(mg/m3)：300mg/m3。

健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

应急处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

柴油

性状：稍粘性棕色液体；

沸点：200～350℃；

闪点：45～55℃；

相对密度：0.87-0.9（相对水）；

爆炸上限%(V/V)：4.5；
爆炸下限%(V/V)：1.5；
溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪；
危险性类别：第3.3类高闪点 易燃液体。
急性毒性：无资料；
健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
一氧化碳
分子式：CO；
性状：无色、无臭、无刺激性的气体；
分子量：28.0101；
熔点：-191.5℃；
沸点：-205.1℃；
密度：789g/L（-191.5℃，101.325kPa）；
闪点：<-50℃；
爆炸上限%(V/V)：74.2；
爆炸下限%(V/V)：12.5；
溶解性：难溶于水。
急性毒性：LD50：无资料；LC50：2069mg/m3（大鼠吸入，4h）。
MAC(mg/m3)：30mg/m3。
健康危害：在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者会出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力,血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外,还有成肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷,血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力増强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等,血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷酲后,约经2-60 天的症状缓解期后,又可能出现迟发性脑病,以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响:能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。
危险特性：是一种易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合性，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
次氯酸钠

化学式：NaClO；

分子量：74.441。

沸点：18℃；

熔点：111℃；

相对密度(水=1)1.25； 
溶解性：可溶于水。

急性毒性：LD50 8500mg/kg(小鼠经口)， LC50：无资料。

最高允许浓度：无资料。
健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。
危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。
应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
乙醇
分子式：CH3CH2OH；

性状：无色液体，有醇香味；

分子量：46.07；

熔点：-114.1℃；

沸点：78.3℃；

闪点：12℃；

相对密度：0.79（相对水）；

溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

急性毒性：LD50：7060mg/kg（兔经口），7430mg/kg（兔经皮）；

LC50：37620 mg/m3，10小时(大鼠吸入)。

健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

危险特性：其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇高热、明火有引起着火、爆炸危险。燃烧时发出蓝色火焰。在火场中受热的容器有爆裂的危险。与次氯酸钙、氧化银和氨缓慢地发生反应，有着火和爆炸危险。与强氧化剂如硝酸、硝酸银、硝酸汞猛烈发生反应，有着火和爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引着回燃。

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑶环境风险识别
本项目风险辨识结果详见下表。
表4-25   风险识别结果一览表
序号
危险单元
风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途经
可能受影响的环境敏感目标
1

储存单元

药品库

乙醇等

泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸
大气污染/水污染/土壤污染/人体健康
周边居民/地表水/地下水/土壤
2
运输单元
运输车辆
柴油、盐酸、次氯酸钠、乙醇
泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸
大气污染/水污染/土壤污染/人体健康
周边居民/地表水/地下水/土壤
燃气管线

天然气

泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸
大气污染/水污染/土壤污染/人体健康
周边居民/地表水/地下水/土壤
3
公用单元
燃气锅炉

天然气

泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸
大气污染/水污染/土壤污染/人体健康
周边居民/地表水/地下水/土壤
柴油机房

柴油

泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸
大气污染/水污染/土壤污染/人体健康
周边居民/地表水/地下水/土壤
4
环保单元
污水处理站废气处理措施

氨
硫化氢
异常排放
大气污染
周边居民
污水处理站

次氯酸钠
泄漏

大气污染/水污染/土壤污染/人体健康
周边居民/地表水/地下水/土壤
⑷风险防范措施

①选址、总图布置和建筑安全防范措施
本项目在总图布置过程中应认真贯彻国家关于项目建设的有关规定、规范、政策法令，本着节约用地，经济合理的原则进行布置。在总图布置过程中充分考虑了本工程中工艺流程顺畅、合理性；厂区交通的安全、通畅性；以及防火、防爆、安全、卫生规范的要求等多方面的因素。
②消防防范措施
为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障生产和人身安全，应设置火灾报警系统。站内设有电话专用号报警系统，当有火灾发生时，值班人员应迅速通告火情，组织有关人员执行消防任务。
③工艺技术设计安全防范措施
企业在应严格按照安全预评价报告中相关要求进行设计和建设，如下：
A.严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）中的规定进行工程安全防火设计。
B.装置设计考虑必要的裕度及操作弹性，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。
C.严格按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）进行危险区域划分及电气设备材料的选型。
D.按相关规范进行防静电接地设计，按规范进行避雷设计。
E.在可燃气体可能泄漏或聚集的危险地点和易着火的地方设置检测及报警器。

④储存防范措施
A.柴油、盐酸、次氯酸钠、乙醇等物品在储存过程中应保持阴凉、通风，远离火种、热源，以防太阳直接暴晒，引起爆炸。
B. 柴油、盐酸、次氯酸钠、乙醇等物品储存量、储存周期、设计参数等都应经过科学的计算，以便降低事故发生的概率。

C. 柴油、盐酸、次氯酸钠、乙醇等物品存储地点设置围堰、导流沟等截流措施，当油品出现小剂量泄漏时，可及时对其进行收集、处理。

D.燃气、柴油、乙醇等易燃物品使用和存储区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

E.实施现场巡回检查制度，定期检修设备，发现问题及时整改，排除事故隐患，防止产生跑、冒、滴、漏。检修时需切断原料源，由专人监护。

F.制定醒目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。
⑤大气风险防范措施

A.在燃气锅炉房等区域设置天然气泄漏预警系统等，确保及时发天然气发生泄露并立即采取防范治理措施。

B.定期对废气处理系统进行检查维修，确保正常稳定运行，减少废气非正常排放。

C.对危险品使用和存储等环节加强监管巡视，避免发生液态物料泄露事故，一旦遇到物质泄露，应采取收集处置措施，避免物料蒸发及火灾事故伴生事故产生的大气影响。

⑥地表水风险防范措施

本项目建设三级应急防控体系。一级防控措施：在各液态物料储存及使用单元设置围堰/环形沟等，确保废水/废液泄露后拦截在各单元一级防控措施内，并将各单元的围堰/环形沟等的排水口关闭，并利用围堰/环形沟对事故水进行收集，将事故水控制在围堰/环形沟内进行暂存并进行监测，根据监测结果委托有处理能力单位进行处理；二级防控措施：本项目设置一座75m3的污水事故应急池，一旦一级防控设施无法满足防控，或者污水处理站出现异常等，事故废水可以排入事故应急池内，待事故处理完成后事故水在根据污水处理站处理能力逐步分批次排入污水处理站进行预处理；三级防控措施：在院内污水及雨水总排口设置截断阀门，一旦发生事故时，立即关闭厂区污水、雨水总排口，防止废水/废液排放到厂外。
⑸物质泄漏及火灾的应急措施
A、天然气等易燃气体泄漏及火灾应急处理措施

①应急行动：

a、立刻关闭进厂天然气阀门。

b、消除所有火源。

c、根据天然气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

d、建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器穿防毒、防静电服、带橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入限制性空间。

②灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

③灭火注意事项

消防人员必须佩带防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能的将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。

B、柴油、乙醇等易燃液体泄漏及火灾应急处理措施

①应急行动：

a、消除所有火源。

b、根据液体流淌和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

c、建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器穿防毒、防静电服、带橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入限制性空间。

d、小量泄漏：用沙土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花的工具收集吸收材料。

e、大量泄漏：用抗溶性泡沫覆盖。构筑临时防火堤，防止泄漏物扩散，同时喷水雾减少蒸发及驱散泄漏物蒸气。

f、砂土、抗溶性泡沫或其他材料作为危险废物处理处置。

②灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

③灭火注意事项

消防人员必须佩带防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能的将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。

C、次氯酸钠溶液泄漏应急处理措施

一旦发现次氯酸钠溶液泄露事故，应立即通知人群迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑹环境风险应急预案

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]71号）相关要求，企业应制定相应的环境风险应急预案，并进行评估和备案，同时还应与地方突发环境事件应急预案相衔接，定期开展应急演练。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	燃气锅炉烟气DA001
	颗粒物

SO2
NOx
	经1根15m高烟囱进行排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值

	
	污水处理站恶臭气体

DA002
	臭气浓度
氨

硫化氢
	经集气系统收集（收集效率按照90%计）+活性炭吸附（吸附效率不低于60%）+1根15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准

	
	食堂

DA003
	食堂油烟
	经高效油烟净化器（净化效率85%以上）处理后经专用油烟管道在建筑物顶部排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准

	
	柴油发电机尾气

DA004
	颗粒物

SO2
NOx
	经专用烟道引至建筑物顶部排放
	排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2浓度限值

	
	车辆尾气

（无组织）
	CO

NOx

非甲烷总烃
	地下车库设置机械通风系统，加强进站车辆管理，减少站内停车怠速运行时间
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	污水处理站恶臭气体（无组织）
	臭气浓度
氨

硫化氢
	加强环境管理，确保污水处理站集气系统和废气处理系统正常稳定运行，加强医院周围绿化等
	医院厂界周围无组织排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1新建二级标准；污水处理站周边无组织恶臭气体排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值

	地表水环境
	医疗废水
	pH
COD

BOD5
氨氮

SS

粪大肠菌群

动植物油
	食堂废水经隔油处理后，与其他废水一起排入拟建污水处理站（设计规模300m3/d，采用“水解酸化+生物接触氧化+消毒”的污水处理工艺）进行预处理，最终排入市政污水管网
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值

	
	门诊废水
	
	
	

	
	生活污水
	
	
	

	
	化验废水
	
	
	

	
	食堂废水
	
	
	

	
	地面清洗废水
	
	
	

	
	软化水系统排污水
	COD

SS
	直接经总排口排入市政污水管网
	

	
	锅炉排污水
	COD

SS
	
	

	声环境
	泵类、风机、空压机、空调等设备及来往车辆
	等效A声级
	选购低噪声设备、高噪声设备采取减振、隔声等，来往车辆禁止鸣笛
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目产生的医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废紫外灯管、废机油属于《国家危险废物名录》(2021年版)中规定的危险废物，定期委托有资质单位处置；废分子筛、废离子交换树脂、废空调过滤介质等一般工业固体废物分别由厂家回收处理，废包装材料由废品回收企业综合利用；生活垃圾分类收集并暂存在垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处置；餐厨垃圾、废油脂由有处理能力单位及时抽运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按照相关要求，重点防渗分区建设防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗分区建设防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。简单防渗分区进行一般地面硬化处理。

	生态保护措施
	本项目建设过程合理规划并尽量减少施工占地，严格按照有关的规范和规定施工，不得越界施工，减少土石方的二次倒运。在施工时要合理利用土地，尽量利用植被覆盖率低的荒地，减少对植被的破坏。施工方式采取分层开挖，分层堆放，防止土壤层次紊乱；设置临时挡护措施，如编织袋装土挡护、块石挡护坡脚等措施，防止土体流失等。

	环境风险
防范措施
	1、在总图布设过程中应严格按照国家及地方安全标准规范进行，从源头控制安全隐患。

2、针对天然气、柴油、次氯酸钠、乙醇等在使用、转移及储存等全过程采取风险防范措施，一旦出现泄露及火灾等风险事故及时采取控制措施。

3、设置灭火器等消防器材、消防砂、可燃气体监控、火灾报警系统。

4、制定环境风险应急预案并备案，定期按照预案内容展开演练等。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理机构及职能

医院应根据国家和地方有关法规，设置有专职的环境管理机构-安环部，并配有专职环保人员，其职责是制定医院的环保工作计划、规章制度，统筹管理医院内部环保治理工作；负责与生态环境主管部门取得联系。专职环保人员应掌握环保基础知识，熟悉有关的环保法规、标准、规范等，落实正常生产中的环保措施，回馈污染治理设备的运行情况。

2、环境风险应急预案

医院在项目建成运行前，应制定相应的环境风险应急预案，并与地方突发环境事件应急预案相衔接（有需要可做专项应急预案），并做好应急演练。应急预案具体内容应根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]71号）编制应急预案并进行评估备案。

3、排污许可证申报

医院应根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）等相关要求，应当在投入生产或使用并发生实际排污行为之前申请并取得排污许可证。排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。

4、竣工环保验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护庪信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告及其他档案资料存档备查。

5、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等相关监测要求，医院可自行或者委托有资质的监测机构对本项目污染物排放源进行定期监测，具体监测任务详见下表。

表5-1  污染源监测计划一览表

项目

监测点位

监测因子

监测频率

废气

燃气锅炉废气排放口
NOx

每月监测1次

颗粒物、SO2、烟气黑度

每年监测1次

污水处理站废气排放口
臭气浓度、氨、硫化氢

每季度监测1次

食堂油烟排放口
食堂油烟

每年监测1次

柴油发电机废气排放口

颗粒物、SO2、NOx

使用时每年监测1次

厂区周围无组织排放监控点

臭气浓度、氨、硫化氢、NOx、非甲烷总烃
每年监测1次

污水处理站周界
臭气浓度、氨、硫化氢
每季度监测1次
废水

废水总排口

流量

自动监测

pH

每12h监测1次

COD、SS

每周监测1次

粪大肠菌群数
每月监测1次

BOD5、氨氮、总余氯
每季度监测1次
噪声

厂界外1m

等效声级

每季度监测1次

非正常工况及事故状态下的监测方案根据实际情况确定。




六、结论
	长春北湖骨科医院建设项目位于吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街与天拓路交汇处以南地块内，项目占地面积10000.00m2，总投资34669.50万元，建设1座二级甲等专科医院，设置300张床位。本项目建设符合国家产业政策要求；符合吉林省主体功能区划，符合长春市总体规划及土地利用规划；符合长春北湖科技开发区分区规划和规划环评相关要求；经采取报告中提出的各种有效的污染防治和控制措施后，废气、废水和噪声均能够满足相关排放标准要求，固体废物得到安全处置，拟采取的环境风险防控措施可实现环境风险受控；本项目对周围环境的影响在可接受范围内；项目综合效益较好。

企业在认真落实报告中提出的各项污染治理措施及风险防控措施，满足环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的前提下，从环保角度看，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘（t/a）
	0
	/
	0
	0.042
	0
	0.042
	+0.042

	
	二氧化硫（t/a）
	0
	/
	0
	0.077
	0
	0.077
	+0.077

	
	氮氧化物（t/a）
	0
	/
	0
	0.608
	0
	0.608
	+0.608

	
	挥发性有机物（t/a）
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨（t/a）
	0
	/
	0
	0.0035
	0
	0.0035
	+0.0035

	
	硫化氢（t/a）
	0
	/
	0
	0.0001
	0
	0.0001
	+0.0001

	废水
	废水量(万吨/年)
	0
	/
	0
	5.3947
	0
	5.3947
	+5.3947

	
	COD（t/a）
	0
	/
	0
	11.329
	0
	11.329
	+11.329

	
	氨氮（t/a）
	0
	/
	0
	1.618
	0
	1.618
	+1.618

	一般工业
固体废物
	废分子筛
	0
	/
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废离子交换树脂
	0
	/
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废空调过滤介质
	0
	/
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废包装材料
	0
	/
	0
	1.0
	0
	1.0
	+1.0

	危险废物
	医疗废物
	0
	/
	0
	75.75
	0
	75.75
	+75.75

	
	污泥
	0
	/
	0
	5.0
	0
	5.0
	+5.0

	
	废活性炭
	0
	/
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废紫外灯管
	0
	/
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废机油
	0
	/
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	其他固废
	生活垃圾
	0
	/
	0
	130.5
	0
	130.5
	+130.5

	
	餐饮垃圾
	0
	/
	0
	21.9
	0
	21.9
	+21.9

	
	废油脂
	0
	/
	0
	5.0
	0
	5.0
	+5.0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件

附件1 本项目环评工作委托书；

附件2 本项目环评文件确认函；

附件3 长春北湖科技开发区经济发展和科技创新局《关于长春北湖骨科医院建设项目项目申请报告核准的批复》（长北经发字[2023]2号）；

附件4 本项目建设用地规划许可证；

附件5 吉林省生态环境厅《关于长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030年）修编环境影响报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]27号）；

附件6 环境质量现状调查监测报告；

附件7 天然气成分检测报告及类比燃气锅炉烟气监测报告；

附件8 本项目环境影响报告表专家评审意见。

附图

附件1 本项目地理位置图；

附件2 本项目周围环境保护目标分布图；

附件3 本项目周围环境现状图；

附件4 本项目平面布置图；

附件4-1 本项目设备用房一层平面布置图；

附件4-2 本项目设备用房二层平面布置图；

附件4-3 本项目地下建筑负一层平面布置图；

附件4-4 本项目地下建筑负二层平面布置图；

附件5 本项目“三线一单”管控分区图；

附件6 本项目监测点位图。

医院职工





60.00





48.00





12.00





住院患者





96.00





19.20





76.80








10.50





门诊病人





2.10





8.40





146.20





图1  本项目给、排水平衡图  单位：m3/d





检验用水





2.40





日常医院地面清洗





0.20





12.00





2.00





9.60





1.80





1.60





食堂








0.40





4.00





187.06





新鲜水








隔油池





长春市北部污水处理厂





9.60





污


水


站





软化水系统





2.56





燃气锅炉





1.92





96.00





0.64





0.96





149.80





纯水系统





2.00





0.64





2.00





基础施工





主体工程





装饰工程





设备安装





投入运营





N、S、W、G





N、S、W、G





N、S、W、G





N、S、W、G





N噪声    S固废


W废水    G废气





图2   施工工艺及产污节点图





样品签收





检测





出具报告





    医疗废物





审核、签发





加入试剂





医疗废水








格栅调节池





水解酸化池





接触氧化池





沉淀池





消毒池





综合废水





达标排放





次氯酸钠





风机曝气





回流污泥





剩余


污泥





污泥脱水





委托处理





图5  拟建污水处理站污水处理工艺流程图





食堂废水





隔油池





废油脂委托处理





废水








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567899.unknown

