- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：长春新区北湖科技开发区现代物流产业园（一期）项目（冷链加工物流产业园项目）锅炉建设项目

建设单位： 龙翔(长春)贸易有限公司  （盖章）

编制日期：           2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长春新区北湖科技开发区现代物流产业园（一期）项目（冷链加工物流产业园项目）锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-220173-04-01-116892 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙野 | 联系方式 | 19990525357 |
| 建设地点 | 长春新区北湖科技开发区世新街以西、丙四十一路以北、远盛路以南 |  |  |
| 地理坐标 | （ 125 度 23 分 5.697 秒， 44 度 1 分 39.453 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4430热力生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91 电力生产和供应工程 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 230.85 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030年）（修编）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）（修编）环境影响报告书》 审查机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：《吉林省生态环境厅关于<长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书>审查意见的函》（吉环环评字[2021]27号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 长春北湖科技开发区规划面积为123.56平方公里，开发区分为都市农业产业园、配套生活区、科技创新中心、智能工业与物流发展区。本项目位于智能工业与物流发展区，智能工业与物流发展区下设六个子区，分别为精细化工产业园、医药健康产业园、新材料产业园、现代物流产业园、精优食品产业园、先进装备制造产业园。本项目位于长春新区北湖科技开发区世新街以西、丙四十一路以北、远盛路以南，位于智能工业与物流发展区下的先进装备制造产业园，先进装备制造产业园产业发展方向为形成“以政府引导，市场为主体，数据充分共享交易，关键核心数据资产安全可控”的大数据产业格局;打造重点发展光电与智能装备、航天航空装备、物流装备、医疗装备、机器人等先进装备制造业;新材料以新型无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料等新材料领域为主；新能源产业主要包括新能源和新能源汽车。半导体芯片、半导体显示和照明、激光、高端医疗设备、智能制造、光电分析检测仪器等产业。本项目属于为吉林省志联供应链管理有限公司未来生产提供生产用热，污染物产生量较少，对环境影响较小，项目的建设符合长春北湖科技开发区产业定位及规划。 本项目与《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）（修编）》及《吉林省生态环境厅关于长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]27号）相符性分析详见下表。 表1-1 与《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）（修编）》规划相符性分析 - 类别; - 规划环评要求; - 符合性分析. - 产业定位符合性; - 逐步形成以交通工具制造业、医药健康产业、光机电一体化装备制造业、新材料新能源产业等四大产业为支柱，以电商产业、保税物流、专业物流、装备物流为基础，以高端生产性服务业为核心的高端化、集群化、融合型的现代产业体系，实现长春北湖科技开发区在总量稳定增长基础上的结构优化，确保长春北湖科技开发区经济的跨越式发展和可持续发展; - 本项目属于为电力、热力生产和供应业，属于长春北湖科技开发区，对规划行业影响较小，不违背长春北湖科技开发区产业定位. （续）表1-1 与《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）（修编）》规划相符性分析 - 类别; - 规划环评要求; - 符合性分析. - 环境准入负面清单; - 执行《报告书》中提出的环境准入负面清单; - 符合，具体见表1-2. - 用地性质; - 规划为工业用地、居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、道路与交通设施用地、公用设施用地及绿地与广场用地。规划区工业用地规模为11805.69hm2，约占总规划用地面积的12.18%，占城市建设用地的20.69%。由于开发区以高端装备制造、新能源新材料、医药健康产业、食品制造等产业为主导，工业用地比重较大，与产业发展规划相符合; - 项目用地为工业用地，符合用地规划要求. - 环境质量底线; - 结合《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》(环办环评[2016]14号）的有关规定，制定区域环境质量底线，开发区内企业应满足开发区环境质量底线; - 符合. - 空间管控要求; - 严格执行《报告》中的生态空间管控要求执行; - 符合. 表1-2 与《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）（修编）》环境影响报告书环境准入负面清单相符性分析 - 管控类型; - 管控要求; - 本项目. - 空间布局约束; - 允许开发建设活动; - 1 鼓励清洁生产型、高新技术型和节水节能型企业入驻，鼓励新建企业清洁生产水平达到国际先进水平； - 2 严格按照区域国土空间规划合理选择项目用地； - 3 严格按照产业政策要求选择落区项目； - 4 重点发展化学原料和化学制品制造业，医药制造业，新型材料制造业，电子信息产业，电子器件制造，智能消费设备制造，铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业，食品饮料制造业，农副食品加工业，仓储物流业，农业，基因工程食品开发，环保产业，环境诊断试剂，检验检测，科技创新研发领域等。; - 符合，本项目属于电力、热力生产和供应业，用地性质属于工业用地，符合选址要求，属于开发区允许开发建设活动。. - 禁止开发建设活动; - 1《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目； - 2《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目； - 3 禁止进行违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动； - 4 禁止引入的项目：①禁止冶金、造纸、制革、农药制造、金属冶炼等对大气及水环境污染严重的项目；②C1351牲畜屠宰、C1352 禽类屠宰不得进入该区域。 - 5 城镇人口密集区禁止新增危险化学品生产企业； - 6 城市建成区原则上不再新建单台容量 29兆瓦（40蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦（20蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉； - 7 城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。 - 8 限制“高耗能、高排放项目”入区。; - 符合，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目；不属于“高耗能、高排放项目”；不会违反城市蓝线保护和控制要求；本项目采取燃气锅炉供暖，不涉及燃煤锅炉。. - 限制开发建设活动; - 1《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目； - 2 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施；国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; - 符合，本项目不属于“限制类”项目，不属于“两高”项目。. - 不符合空间布局活动的退出要求; - 1在充分落实环保措施、对周围环境影响可接受的前提下，允许不符合空间布局的现有项目进行改扩建工程； - 2不符合国土空间规划的企业，在取得合法土地使用证前，禁止扩建和扩大厂区； - 3《产业结构调整指导目录》中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资，现有企业3-5年内关闭退出。; - 符合，本项目属于新建项目，建设用地属于工业用地，符合用地规划；本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的淘汰类。. - 环境风险防控; - 用地环境风险防控要求; - 1 开发区管委会协助落实土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度； - 2 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治； - 3 土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治； - 4 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; - 不涉及. - 园区环境风险防控要求; - 成立园区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力；按时完成开发园区应急预案修编。 - 开发区引进企业按照产业集中布局原则，新引入的相同类型企业集中布局，形成产业链发展，加强企业环境风险防控。; - 不涉及. - 企业环境风险防控要求; - 区内企业应建立完善风险防范体系及风险防范措施，做好与园区的联动；制定应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、应急物质充足。; - 不涉及. - 资源利用要求; - 水资源利用效率要求; - 开发区单位产值新鲜水耗不大于13.2m3/万元。 - 规划再生水回用率：不低于25%。; - 不涉及. - 地下水开采要求; - 严控地下水开采，加快区内供水管网建设，集中供水管网覆盖区域不得私自取用地下水。以水定产，避免区内地下水过度开采。; - 不涉及. - 能源利用效率要求; - 规划单位工业增加值能耗≤0.5t标煤/万元; - 不涉及. - 高污染燃料禁燃; - 1禁燃区为长春市市区范围； - 2禁燃区内单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当在2018年12月31日前，停止燃用高污染燃料。在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施； - 3禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。; - 本项目利用2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉，属于清洁能源，符合资源利用要求。. 表1-3 与《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书》审查意见相符性分析 - 审查意见要求; - 本项目情况; - 符合性分析. - 长春地区属于环境空气质量不达标区，开发区应严格落实《关于部分重点城市建设项目执行大气污染物特别排放限值的公告》(2019年第1号)要求，新增排放SO2、NOx、颗粒物、VOCs等大气污染物的新、改、扩建项目，须执行大气污染物特别排放限值。; - 项目位于长春地区,根据吉林省2023年环境状况公报，长春地区属于环境空气质量为达标区，故本项目废气执行大气污染物特别排放限值。; - 符合. - 禁止向长春北湖国家湿地公园排放生活污水和工业废水，尽量避免占用湿地，确需占用的须依法办理相关手续。; - 项目产生的废水经市政污水管网排入长春市北部污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级(A)标准后排入伊通河。未排入长春北湖国家湿地公园，也没有占用湿地。; - 符合. |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性分析 - 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，故本项目为允许类，项目建设符合国家产业政策。 - 2、三线一单相符性分析 根据吉林省人民政府发布《关于加强生态环境分区管控的若干措施》(吉办发〔2024〕12号)中要求及《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函〔2021〕62号），本项目位于长春新区北湖科技开发区世新街以西、丙四十一路以北、远盛路以南，根据《长春市环境管控单元分布图》，长春市北湖科技开发区（管控单元编码ZH22011320003）属于重点管控单元。本项目不属于《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中明确的高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平的建设项目以及设计危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险的建设项目；未使用高污染燃料。符合区域规划环境影响评价和《吉林省生态环境准入清单》中区域生态环境准入清单要求。同时符合《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函〔2021〕62号）中相关要求，符合区域规划环境影响评价、重点流域总体准入要求及长春市总体管控要求。属于准入类项目。 表1-4 与三线符合性分析 - 项目; - 内容. - 生态保护红线; - 建设项目地点位于长春新区北湖科技开发区世新街以西、丙四十一路以北、远盛路以南，属于工业用地，不在生态保护红线范围内，属于重点管控单元。. - 环境质量底线; - 本项目产生的污染物不会改变该区域现有环境功能，不会触及区域环境质量底线。. - 资源利用上线; - 项目用地为社会福利用地，选址符合长春市北湖科技开发区土地利用总体规划；合理确定生活用水，节约用水；用电取自当地电网，无高耗电设备，用电量较小，未触及资源利用上线。. 项目与长春市生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-5 与长春市生态环境准入清单符合性分析 重点管控要求; 本项目. 空间布局约束; 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组、升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园、异地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。; 符合，本项目属于电力、热力生产和供应业，位于长春新区北湖科技开发区世新街以西、丙四十一路以北、远盛路以南。不属于“两高”项目，本项目建设2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉，符合长春市空间布局约束要求。. 污染 物排 放管 控; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求定。 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设,推动挥发性有机物产品源头替代。 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。 推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县（市、区）工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕、秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。; 符合，本项目不属于重点行业。排放污染物主要为锅炉废气，废气产生量较小，可达标排放。符合该条要求。. 综上，本项目与长春市环境准入清单相符合。 根据吉林省人民政府发布《关于加强生态环境分区管控的若干措施》(吉办发〔2024〕12号)中要求，长春北湖科技开发区为重点管控区，本项目与所在长春北湖科技开发区生态环境管控要求相符性分析如下。 表1-6与长春北湖科技开发区生态环境准入清单符合性分析 管控类型; 管控要求; 本项目. 空间布局约束; 允许开发建设活动; 1 鼓励清洁生产型、高新技术型和节水节能型企业入驻，鼓励新建企业清洁生产水平达到国际先进水平； 2 严格按照区域国土空间规划合理选择项目用地； 3 严格按照产业政策要求选择落区项目； 4 重点发展化学原料和化学制品制造业，医药制造业，新型材料制造业，电子信息产业，电子器件制造，智能消费设备制造，铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业，食品饮料制造业，农副食品加工业，仓储物流业，农业，基因工程食品开发，环保产业，环境诊断试剂，检验检测，科技创新研发领域等。; 符合，本项目属于电力、热力生产和供应业，用地性质属于工业用地，选址符合要求，属于开发区允许开发建设活动。. 禁止开发建设活动; 1《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目； 2《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目； 3禁止进行违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动； 4禁止引入的项目：①禁止冶金、造纸、制革、农药制造、金属冶炼等对大气及水环境污染严重的项目；②C1351牲畜屠宰、C1352禽类屠宰不得进入该区域。 5城镇人口密集区禁止新增危险化学品生产企业； 6城市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦（40 蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦（20蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉； 7城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。; 符合，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目；不会违反城市蓝线保护和控制要求；本项目不涉及燃煤锅炉。. 限制开发建设活动; 1《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目； 2 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施；国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 符合，本项目不属于“限制类”项目，不属于“两高”项目。. 不符合空间布局活动的退出要求; 1 在充分落实环保措施、对周围环境影响可接受的前提下，允许不符合空间布局的现有项目维持现状，不新增占地的前提下扩能；对于其他与产业布局不符的项目，建议实施搬迁改造； 2 用地冲突企业，在取得合法土地使用证前，禁止扩建和扩大厂区。; 符合，本项目属于新建项目，建设用地属于工业用地，符合用地规划。. 污染物排放管控; 总量控制和污染物减排; 1 协调推进重点污染物减排方案的制定，配合区域完成节能减排目标，明确责任主体，落实工作措施，严格控制污染物排放总量； 2 开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型开发区；加快污水收集管网建设，开发区污废水基本实现全收集、全处理； 3 推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用；积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术； 4 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备；对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定； 5 加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放；重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网；对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位；全面加强工业无组织排放管控； 6 全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进化工、工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标；逐步推进挥发性有机物排放重点企业、开发区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代；推进年排放量 10 吨以上和泄漏点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs治理体系； 7 化工新、改扩建项目的环境影响评价，应根据国家及地方环保要求适时增设碳排放核算内容，核算碳排放量； 8 依据《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的相关要求，新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平； 9 根据《中共吉林省委 吉林省人民政府 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（2021年11月30日），优化产业结构，推进工业领域绿色化改造，推广应用绿色低碳技术、工艺和装备。强化能耗和二氧化碳排放双控制度。坚持节能优先，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，合理控制能源消费总量，探索推进二氧化碳排放总量控制。加强产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，强化节能监察和执法，开展能耗及二氧化碳排放控制目标分析预警，严格落实目标责任。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 不涉及. 现有源提标升级改造; 推动单台容量25兆瓦（35蒸吨/小时）及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。按照最新的政策要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。; 不涉及. 新增源排放限制; 1 新建项目清洁生产水平需达到国内先进水平； 2 新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放总量指标倍量置换，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 不涉及. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 1 开发区管委会协助落实土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度； 2 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治； 3 土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治； 4 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 不涉及. 园区环境风险防控要求; 1 成立开发区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，按时完成开发区应急预案修编。 2 建立突发环境事件联动机制，事故状态下开发区应急组织机构与政府主管部门联动，及时组织调动事故专家、物资装备和专业救援队伍等力量参与应急处置，实现应急救援支援力量联动和统一指挥调度，能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。 3 健全开发区环境风险防控工程。建立企业、开发区和周边水系环境风险防控体系，建设完善的环境风险防控设施，建设能够有效防止泄漏物以及消防废水等进入开发区外环境的拦截措施。; 不涉及. 企业环境风险防控要求; 1 区内企业应建立完善风险防范体系及风险防范措施，做好与开发区的联动；制定应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、应急物质充足； 2 企业应按照环评文件及批复等相关文件要求设置风险防范措施（有毒有害物质泄漏预警设施、围堤围堰、事故应急池、切换阀等），确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集，所收集的废（污）水自行或送至污水处理设施处理达标后方可排放；涉有毒有害大气污染物名录的企业应在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系，确保发生事故能够及时响应。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源利用效率要求; 1 开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型开发区；积极推行水循环梯级利用，开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，要统筹供排水、水处理及水梯级循环利用设施建设，实现公共设施共建共享。鼓励企业间的串联用水和循环利用； 2 开发区单位产值新鲜水耗不大于 13m3/万元； 3 规划再生水回用率：不低于25%；; 不涉及. 地下水开采要求; 禁止以开采地下水作为水源的开发建设活动。; 不涉及. 能源利用效率要求; 规划单位工业增加值能耗≤0.5t标煤/万元。根据《中共吉林省委 吉林省人民政府 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（2021年11月30日），到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到 20%左右，逐步降低煤炭消费比重，提升重点领域能源利用效率，大力发展新能源。; 不涉及. 高污染燃料禁燃; 1 禁燃区内单台出力小于 20 蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施禁止燃用高污染燃料。在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于 20 蒸 吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施； 2 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率 29MW 及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。; 不涉及. 本项目符合长春北湖科技开发区环境管控要求。 综上，本项目的建设符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。 - 3、与《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》 项目与吉政办发〔2021〕10号《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析内容详见下表。 表1-7 吉林省空气环境质量巩固提升行动方案符合性 文件要求：三、深入推进工业污染源治理; 本项目. 10、持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。; 符合，本项目低氮燃气锅炉废气经过一根30m高的排气筒排放。. 11、推进重点行业污染深度治理。强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。推进吉林建龙、吉林恒联精密、四平金钢、鑫达钢铁、通化钢铁5家钢铁企业污染治理设施超低排放改造。推动水泥行业污染治理设施超低排放改造。长春市、吉林市、辽源市等空气质量未达标地区新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合，本项目低氮燃气锅炉废气经过一根30m高的排气筒排放。对环境污染较小。. - 4、与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》符合性分析 项目与长府办发〔2021〕14号《长春市人民政府办公厅关于印发长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析内容详见下表。 表1-8 长春市空气环境质量巩固提升行动方案符合性 文件要求：三、深入推进工业污染源治理; 本项目. 10、持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。; 符合，本项目低氮燃气锅炉废气经过一根30m高的排气筒排放，对环境污染较小。. 11、推进重点行业深度治理。强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、工艺、技术和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。推动吉林亚泰水泥有限公司等重点行业企业实施超低排放改造。新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合，本项目低氮燃气锅炉废气经过一根30m高的排气筒排放，对环境污染较小。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设地点及周围情况 本项目位于长春新区北湖科技开发区世新街以西、丙四十一路以北、远盛路以南。锅炉房位于长春新区北湖科技开发区现代物流产业园（一期）项目（冷链加工物流产业园项目）7#厂房内，东侧为园区预留12#员工宿舍，南侧为园区预留18#厂房，西侧为园区预留17#厂房，北侧为园区预留6#厂房。距离本项目最近的敏感点为西南侧约900m处的吕家窝堡。项目地理位置详见附图1、锅炉房内平面布置图详见附图2。 2、建设内容及项目组成 本项目锅炉房占地面积为230.85m2，建筑面积为230.85m2。本项目新建2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉，仅1台6t/h燃气蒸汽锅炉和1台8t/h燃气蒸汽锅炉同时启动为园区入驻企业提供生产用热，锅炉年运行天数330天，每天运行8小时。项目工程组成情况详见表2-1。 表2-1 项目主要工程组成情况一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 1F，占地面积230.85m2，建筑面积230.85m2，建设2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉，天然气年消耗量254万m3，新建一根30m高排气筒（DA001）; 新建. 辅助工程; 锅炉用水制备系统; 自来水经离子交换树脂过滤后直接使用; 新建. 公用工程; 供电; 由市政供电系统提供; 依托. 供水; 由市政自来水管网提供; 依托. 排水; 项目生活污水、锅炉排水、软化水系统排水经市政污水管网排至长春市北部污水处理厂，处理达标后排入伊通河; 依托. 供暖; 电采暖; 新建. 环保工程; 废水; 项目生活污水、锅炉排水、软化水系统排水经市政污水管网排至长春市北部污水处理厂，处理达标后排入伊通河; 依托. 废气; 燃气蒸汽锅炉烟气经一根30m高的排气筒（DA001）排放; 新建. 噪声; 低噪音设备、基础减振、隔声; 新建. 固体废物; 1、职工生活垃圾收集后，定期由环卫部门清运处理 2、废离子交换树脂收集后，由更换单位清运处置; 新建. - 3、项目占地、平面布置及主要构筑物 - 本项目在230.85m2锅炉房内新建2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉，锅炉房位于长春新区北湖科技开发区现代物流产业园（一期）项目（冷链加工物流产业园项目）7#厂房内，为园区入驻企业提供生产用热。本项目总平面布置较合理，建构筑物情况详见下表。 - 表2-2 本项目主要构筑物一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑层数; 建筑面积（m2）. 1; 锅炉房; 230.85; 1; 230.85. - 4、生产规模 - 本项目2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉，仅1台6t/h燃气蒸汽锅炉和1台8t/h燃气蒸汽锅炉同时启动，生产规模详见下表。 - 表2-3 锅炉生产规模一览表 - 序号; - 名称; - 产能规模; - 年运行时间; - 蒸汽压力; - 建设地点; - 备注. - 1; - 锅炉; - 14t/h; - 330d（2640h）; - 1.25MPa; - 锅炉房; - 为园区入驻企业提供生产用热. - 5、主要设备 - 本项目主要设备详见下表。 - 表2-4 主要生产设备一览表 - 序号; - 产品名称; - 型号及规格; - 数量. - 1; - 锅炉1# - （一用一备）; - WNS6.0-1.25-Y（Q）; - 2台. - 额定蒸发量：6t/h. - 额定蒸汽压力：1.25MPa. - 燃料种类/耗量：天然气/439.8Nm3/h. - 天然气供气压力：25KPa，热值：8900kcal/Nm3. - 耗电功率：15KW/380V/50Hz. - 额定热效率：≥92%. - 2; - 锅炉2#; - WNS8-1.6-Y（Q）; - 1台. - 额定蒸发量：8t/h. - 额定蒸汽压力：1.25MPa. - 燃料种类/耗量：天然气/586.4Nm3/h. - 天然气供气压力：25KPa，热值：8900kcal/Nm3. - 耗电功率：22KW/380V/50Hz. - 额定热效率：≥92%. - 3; - 锅炉补水泵1#; - 6t/h蒸汽锅炉配套 Q=9m3/h H=150M; - 4台. - 电机功率：7.5kw. - 4; - 锅炉补水泵2#; - 8t/h蒸汽锅炉配套 Q=15m3/h H=206M; - 2台. - 电机功率：15kw. - 5; - 燃烧器1#; - 6t/h蒸汽锅炉配套 氮氧化物：≤50mg; - 2台. - （续）表2-4 主要生产设备一览表 - 序号; - 产品名称; - 型号及规格; - 数量. - 6; - 燃烧器2#; - 8t/h蒸汽锅炉配套 氮氧化物：≤50mg; - 1台. - 7; - 全自动软水器; - 产水量：20m3/h; - 1台. - 8; - 节能器1#; - 6t/h蒸汽锅炉配套; - 2台. - 9; - 节能器2#; - 8t/h蒸汽锅炉配套; - 1台. - 10; - 不锈钢软化水箱; - 4000×3000×2000mm; - 1台. - 11; - 节能器循环水泵; - 流量：25m3/h 扬程：20mH2O; - 6台. - 电机功率：3kw. - 12; - 冷却取样器; - Ф256配套; - 3台. - 13; - PLC控制系统; - 配套的控制系统，10寸显示屏; - 1套. - 6、主要原辅材料 - 本项目原辅材料消耗见表2-5，天然气技术指标依据《天然气》GB17820-2018 二类，天然气参数见表2-6。 - 表2-5 项目原辅材料一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 消耗量. - 1; - 天然气; - 万m3/a; - 254. - 表2-6 天然气参数一览表 - 序号; - 组分; - 摩尔百分数Mol%. - 1; - 低位发热量/（MJ/Nm3）; - 35.5. - 2; - 高位发热量/（MJ/Nm3）; - 31.4. - 3; - 总硫（以硫计）/（mg/m3）; - 100. - 4; - 硫化氢/（mg/m3）; - 20. - 5; - 二氧化碳摩尔分数/%; - 4.0. - 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要是职工生活用水和锅炉用水。用水来自市政自来水供水管网。 ①生活用水 本项目职工人数为2人，年工作天数为330天，生活用水按50L/人·d计，生活用水量为0.1m3/d（33m3/a）。 ②锅炉用水 本项目锅炉房设置2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉，年运行330天，每天8小时，锅炉排污损失一般都为1%-5%，本次取5%，管道传输汽水损失一般都为3%，无冷凝水回收，锅炉耗水量计算公式如下： 补充水量（软水）=锅炉蒸发量+汽水损失量-冷凝水回收量 （公式1） 汽水损失量=锅炉排污损失+管道汽水损失 （公式2） 则项目锅炉补水量（软水）=14+14×5%+14×3%=15.12t/h，即120.96m3/d（39916.8m3/a）。 锅炉单元用水需要使用软化水装置制取，软化水制取装置采取离子交换树脂法，实际出水效率约90%，则锅炉新鲜用水量134.4m3/d（44352m3/a）。 综上所述，本项目总新鲜水用量为134.5m3/d（44385m3/a）。 （2）排水 本项目排水主要为职工生活污水、锅炉排水和软化水系统排水。 ①生活污水 生活污水排放系数按80%计，生活污水排放量为0.08m3/d（26.4m3/a）。生活污水经市政管网排入长春市北部污水处理厂处理达标后排入伊通河。 ②锅炉排水 锅炉的排污率一般为锅炉容量（即锅炉额定蒸发量）的3~10%，本项目按5%计，则定期排污水量为10m3/d（3300m3/a）。锅炉排水经市政管网排入长春市北部污水处理厂处理达标后排入伊通河。 ③软化水系统排水 软化水系统排水约占锅炉软水制备系统用水的10%，则软化水系统排水量为13.44m3/d（4435.2m3/a）。软化水系统排水经市政管网排入长春市北部污水处理厂处理达标后排入伊通河。 综上所述，本项目废水总排放量为23.52m3/d（7761.6m3/a）。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供热 本项目冬季取暖采用电加热，能够满足用热需求。 （4）供电 本项目用电由城市供电管网统一提供，可以满足项目用电需要。 8、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为2人，实行一班制，每班8小时，年工作天数为330d。员工用餐为外购用餐解决，不设置食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程 - 本项目新建2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉，使用天然气作为燃料，天然气经管道输送至锅炉燃烧室燃烧，产生热量加热锅炉内软化水，生成蒸汽用于园区入驻企业提供生产用热。 - （1）锅炉燃烧 - 天然气经天然气管道进入燃烧器，通过自动调节，自动点火功能产生高温火焰，天然气由炉胆前段进入燃尽室内，在燃尽室后面上侧进入对流受热面，经前烟箱体上部进入第二对流受热面，然后从后烟箱后部离开。 - 软化水装置经水泵送入锅炉，由于锅炉受热面采用对称布置形式，锅炉中的水在锅壳中心线两侧形成两个对称回流。并通过水的重度差，建立炉水的自然循环。 给水在锅壳内逐渐加热上升，形成汽水混合物，再经汽水分离装置分离后进入主蒸汽管座，由主蒸汽再排入相应压力下的饱和蒸汽。锅炉水排污（产生锅炉烟气G1，锅炉排污水W1）。 - （2）软化水制备 - 锅炉用水由软化水制备装置提供，处理工艺为钠离子交换软化处理，原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2＋、Mg2＋与树脂中的Na+离子相交换，从而吸附水中的Ca2＋、Mg2＋，使水质得到软化。软化水出水水质达不到锅炉用水要求时，离子交换树脂进行1次反冲洗再生（产生软化水系统排水W2，产生固体废物S1废离子交换树脂每三年更换一次）。 - 天燃气锅炉运行工艺流程及产排污节点详见图2-2。 - 图2-2 本项目天然气锅炉工艺流程及产排污环节图 2、产排污环节分析 本项目产排污情况详见下表所示。 表2-7 本项目运营期产污环节一览表 - 项目; - 生产工艺; - 产污环节; - 污染物项目; - 编号; - 排放规律. - 废气; 热力供应; 锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX; - G1; - 间断. - 废水; 热力供应; 锅炉排污水; - COD、BOD5、SS、氨氮、pH; - W1; - 间断. 热力供应; 软化水制备; - COD、BOD5、SS、氨氮、pH; - W2; - 间断. - 生活污水; - 生活污水; - COD、BOD5、SS、氨氮、pH; - W3; - 间断. - 噪声; - 设备运行; - 设备噪声; - 等效连续A声级; - N; - 间断. - 固废; - 热力供应; - 软化水制备; - 废离子交换树脂; - S1; - 间断. - 职工生活; - 职工生活; - 生活垃圾; - S2; - 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境质量现状 1.1基本污染物现状及达标区判定 根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2023年生态环境状况公报》中的相关数据，进行环境空气质量达标区判定及环境质量现状评价，相关统计数据见下表。 表3-1 基本污染物年平均浓度情况表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 超标 倍数; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 26.5; 35; 未超标; 75.7; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 未超标; 67.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 未超标; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 未超标; 55.0; 达标. CO; 年24h平均第95百分位数; 1000; 4000; 未超标; 25.0; 达标. O3; 年日最大8h平均第90百分位数; 133; 160; 未超标; 83.1; 达标. 2023年长春市环境空气中PM2.5、PM10、SO2和NO2四项主要污染物年均值分别为26.5μg/m3、47μg/m3、9μg/m3和22μg/m3；CO年24h平均第95百分位数为1.0mg/m3；O3年日最大8h平均第90百分位数为133μg/m3。PM2.5、PM10、SO2和NO2、CO、O3年均值和相应百分位数浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年均二级标准的要求，长春市属于环境空气质量达标区。 - 1.2其他污染物环境质量现状 - （1）监测点位 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本次NOX环境质量引用《吉林省逸康康健医院有限公司建设项目环境影响报告表》中监测结果引用的监测点位均在距离项目5km范围内，引用点位数据合理。具体布设情况详见下表及附图，监测报告见附件。 表3-2 环境空气质量监测点位置表 序号; 监测点位; 监测点位坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. A1; 宋家屯; 1469; -1531.55; NOX; 连续3d; 东南; 2069m. （2）监测项目及频次 监测项目为NOX监测小时值和日均值，连续监测3天。 （3）监测单位及时间 NOX监测单位：吉林省鑫和泰检测技术有限公司 NOX监测时间：监测时间为2024年8月6日至2024年8月8日。 （4）评价标准 评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （5）评价方法 采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。数学表达式如下： I＝Ci/Coi×100% 式中：I—i污染物的占标率，%； Ci —i污染物各取值时间最大质量浓度值，mg/m3； Coi —i污染物的环境质量标准，mg/m3。 污染物的最大浓度占标率若>100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。 （6）监测及评价结果 监测及评价结果详见下表。 表3-3 评价区环境空气质量现状监测分析统计结果 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. 宋家屯; NOX; 小时值; 0.25; 0.047-0.068; 27.2; 0; 达标. （续）表3-3 评价区环境空气质量现状监测分析统计结果 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. 宋家屯; NOX; 日时值; 0.1; 0.051-0.061; 61; 0; 达标. 根据监测结果可知，氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域环境空气质量较好。 - 2、地表水环境质量现状 本项目区域范围内地表水体主要为伊通河。根据吉林省生态环境厅公布的2023年《吉林省地表水国控断面水质月报》，各断面水质情况详见下表。 表3-4 伊通河水质现状状况评价结果 江河名称; 断面名称; 水功能区; 本年度水质类别; 达标情况. 伊通河; 新立城大坝; III; 1-9、11-12月II类 10月III类; 达标. 杨家崴子; V; 1、4、10月V类 2、3、7-9、11月IV类 5月Ⅲ类 6、12月劣V类; 不达标. 靠山大桥; IV; 1-3月Ⅲ类 4、9、11-12月IV类 5-8、10月V类; 不达标. 根据评价结果可知，伊通河新立城大坝断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；杨家崴子断面不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准；靠山大桥断面不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。以上表明伊通河受到一定程度的污染。超标原因可能是农村生活污水、农业面源污染所致。 为从根本上改善长春市水环境质量，长春市人民政府已制定了《关于印发长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（长府办发〔2021〕14号，2021年5月8日）、《长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案》等文件，推动水质稳定巩固、稳步改善、稳中提升。 - 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，本项目50m范围内无声环境保护目标，所以本次不进行声环境质量现状评价。 - 4、地下水、土壤环境质量现状调查与评价 - 本项目对区域地下水、土壤环境无污染途径，故未开展地下水、土壤监测。 - 5、生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园区内，因此不对生态现状进行调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 - 2、地表水 - 本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。 - 3、声环境 - 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 4、地下水环境 - 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式、分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 5、生态环境 - 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废水 - 本项目生活污水、锅炉排水、软化水系统排水在满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入长春市北部污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入伊通河。具体详见表3-5、表3-6。 表3-5 污水综合排放标准单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; 污水综合排放标准. 1; pH; 6～9. 2; SS; 400. 3; COD; 500. 4; BOD5; 300. 5; 氨氮; --. 表3-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 污染物; 一级标准（A）; 标准. pH; 6-9; （GB18918-2002）一级（A）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 2、废气 - 项目位于环境空气达标区，依据《关于长春地区执行特别排放限值相关问题的复函》，为保证环境空气质量持续达标，在没有新标准或者规定出台前，仍执行此限值。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m，本项目周围200m范围最高建筑物为宿舍26.8m，因此锅炉烟囱高度为30m。 - 本项目燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，标准详见下表。 表3-7 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 特别限值要求; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≦1; 烟囱排放口. - 3、噪声 - 根据《长春市声环境功能区划图（2023年修订）》可知，本项目所在位置声环境功能区属于3类区，因此本次评价本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） - 类别; - 标准值; - 标准来源. - 昼间; - 夜间. - 3类; - 65; - 55; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固体废物控制标准 - 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水、锅炉排水、软化水系统排水经市政污水管网进入长春市北部污水处理厂，处理后排入伊通河。项目废水总量控制指标已纳入北部污水处理厂总量，本次无需重复申请COD、NH3-N的总量控制指标。 本项目各污染物排放量，颗粒物：0.264t/a、SO2：0.508t/a、NOx：4.031t/a。 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为“重点行业排放管理”、“一般行业排放管理”和“其他行业排放管理” 三类管理方式。 本项目不属于重点行业，且执行“其他行业排放管理”的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，本项目烟囱为一般排放口，属于“执行其他行业排放管理的建设项目”。 根据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》(2022年5月10日)中“其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。”。故本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂区内利用长春新区北湖科技开发区现代物流产业园（一期）项目（冷链加工物流产业园项目）7#厂房内现有闲置房间进行建设，无土建施工工程，施工期只是进行设备的安装，工艺简单，主要污染为噪声，对周边环境造成的影响很小，施工期结束后，影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1产污分析 本项目废气主要为燃气锅炉烟气。 2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉年运行2640h，年消耗天然气约254万m3。天然气燃烧后产生的主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。 天然气成分以甲烷和轻质烃类化合物为主，燃烧后产生的主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。锅炉烟气及污染物情况采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的核算方法进行核算。 因无燃料组分报告及类比源强，本项目氮氧化物、颗粒物、烟气量、二氧化硫产生情况根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉核算，因该表中没有颗粒物的产污系数，故颗粒物的产污系数参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中4411 火力发电、4412 热电联产行业废气污染物系数表-燃气锅炉发电核算。项目燃气锅炉产排污系数详见下表。 表4-1 天然气锅炉产排污系数表 - 产品名称; - 原料名称; - 工艺名称; - 规模等级; - 污染物指标; - 单位; - 产污系数. - 蒸汽; - 天然气; - 室燃炉; - 所有规模; - 工业废气量; - Nm3/万m3-原料; - 107753. - 颗粒物; - kg/万m3-原料; - 1.039. - SO2; - kg/万m3-原料; - 0.02S. - NOX; - kg/万m3-原料; - 15.87. 根据GB17820-2018《天然气》总硫≤100mg/m3，环评按最大值核算。 天然气锅炉烟气排放情况详见下表。 表4-2 天然气锅炉烟气排放情况一览表 - 废气量; - 污染物; - 排放浓度 - mg/m3; - 排放速率 - kg/h; - 排放量 - t/a; - 排放标准 - mg/m3. - 2.74×107Nm3; - 颗粒物; - 9.635; - 0.1; - 0.264; - 20. - SO2; - 18.54; - 0.192; - 0.508; - 50. - NOX; - 147.12; - 0.153; - 4.031; - 150. 由计算结果可以看出，本项目锅炉烟气产生量为2.74×107m3/a，污染物排放量分别为颗粒物：0.264t/a、SO2：0.508t/a、NOx：4.031t/a；排放浓度分别为颗粒物：9.635mg/m3、SO2：18.54mg/m3、NOx：147.12mg/m3，本项目3台锅炉烟气共同通过1根30m高排气筒排放（DA001），各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 1.2污染治理措施及可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中要求，本项目2台6t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），1台8t/h燃气蒸汽锅炉产生的废气分别经过1根30m高的排气筒排放（DA001），满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，属于可行性技术。 1.3达标排放及环境影响分析 本项目燃气锅炉采用低氮燃烧器，锅炉烟气经过1根30m高的排气筒排放（DA001），颗粒物排放浓度为9.635mg/m3、SO2排放浓度为18.54mg/m3、NOX排放浓度为147.12mg/m3，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 1.4排放口设置及监测要求 （1）排放口设置情况 项目排放口设置情况详见下表。 表4-3 排放口基本情况 - 名称; - 编号; - 内径/m; - 高度/m; - 温度/℃; - 类型; - 地理坐标. - 经度; - 纬度. - 锅炉烟气; - DA001; - 0.5; - 30m; - 80; - 主要排放口; - 125°23′5.9″; - 44°1′39.21″. （2）环境监测计划 本项目废气监测内容见下表。 表4-4 本项目废气污染源监测计划一览表 - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行标准; - 监测依据. - DA001; - NOX; - 1次/月; - 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求; - 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）. - 颗粒物、SO2、林格曼黑度; - 1次/年. 2.废水 2.1产排污分析 本项目排放废水为生活污水、锅炉排水和软化水系统排水。生活污水、锅炉排水和软化水系统排水经市政污水管网排至长春市北部污水处理厂，处理达标后排入伊通河。本项目废水中污染物产生及排放情况详见下表。 表4-5 本项目废水污染物产生情况表 - 项目; - 污水排放量（m3/a）; - 污染物; - 产生情况; - 处理措施; - 排放情况. - 产生浓度（mg/L）; - 产生量（t/a）; - 排放浓度（mg/L）; - 排放量 - （t/a）. - 生活污水; - 26.4; - COD; - 300; - 0.008; - 排入市政管网; - 300; - 0.008. - BOD5; - 150; - 0.004; - 150; - 0.004. - SS; - 180; - 0.0048; - 180; - 0.0048. - 氨氮; - 15; - 0.0004; - 15; - 0.0004. - 锅炉排水; - 3300; - COD; - 60; - 0.198; - 60; - 0.198. - SS; - 60; - 0.198; - 60; - 0.198. - 软化水系统排水; - 4435.2; - COD; - 40; - 0.177; - 40; - 0.177. - SS; - 40; - 0.177; - 40; - 0.177. 2.2依托污水处理设施的可行性分析 本项目废水排入市政管网，进入长春市北部污水处理厂处理。长春市北部污水处理厂（柏林水务长春高新污水处理有限公司），排污许可证编号为：91220101563904927K001R，位于奋进乡一间铺村两半屯。设计处理能力10×104t/d，于2019年通过验收投入运行，目前处理量为6.5×104t/d，尚有余量3.5×104t/d。进水标准：COD 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 250mg/L，氨氮15mg/L，处理工艺为“A2/O工艺+滤布滤池，并辅以化学除磷”。出水满足《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入伊通河。本项目日最大排水量为23.52m3/d，满足长春市北部污水处理厂处理余量。废水排放水质：生活污水：COD 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS 180mg/L，氨氮15mg/L；锅炉排水：COD 60mg/L，SS 60mg/L；软化水系统排水：COD 40mg/L，SS 40mg/L；水质满足污水厂进水标准，因此，长春市北部污水处理厂可以满足本项目废水排放量和水质要求。 2.3达标排放及环境影响分析 本项目运营期废水排放水质：生活污水：生活污水：COD 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS 180mg/L，氨氮15mg/L；锅炉排水：COD 60mg/L，SS 60mg/L；软化水系统排水：COD 40mg/L，SS 40mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准要求。废水经市政污水管网进入长春市北部污水处理厂，处理达标后排入伊通河。长春市北部污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放。因此，项目运营期废水均达标排放，对地表水环境影响较小。 2.4排放口设置 表4-6 排污口基本情况 - 编号; - 名称; - 排放规律; - 排放去向; - 类型; - 地理坐标. - DW001; - 废水排放口; - 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期规律性; - 市政管网，进入城市污水处理厂; - 一般排放口; - E125°23′12.78″ - N44°1′42.85″. 2.5监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，各污染物具体监测计划详见下表。 表4-7 废水污染物排放监测信息表 - 序号; - 排放口; - 监测指标; - 监测频次. - 1; - DW001 - 废水排放口; - pH; - 1次/年. - 2; - COD; - 1次/年. - 3; - 氨氮; - 1次/年. - 4; - 悬浮物; - 1次/年. - 5; - BOD5; - 1次/年. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目主要噪声源为泵类及风机，声压级在85~90dB(A)之间。具体噪声源强详见下表。企业采取选用低噪声设备、风机口安装消声器等措施，并通过距离衰减、建筑隔声后，主要噪声源等效声级详见下表。 表4-8 项目主要噪声源情况一览表 - 序号; - 建筑物名称; - 声源名称; - 声源源强; - 声源控制措施; - 空间相对位置/m; - 运行时段. - 声功率计/dB（A）; - X; - Y; - Z. - 1; - 锅炉房; - 泵; - 85; - 选用低噪声设备、安装消声器; - -30.66; - 20.31; - 1; - 昼. - 2; - 泵; - 85; - -26.65; - 25.26; - 1. - 3; - 泵; - 85; - -23.24; - 30.51; - 1. - 4; - 风机; - 90; - -26.03; - 18.45; - 1. - 5; - 风机; - 90; - -21.34; - 23.49; - 1. 3.2治理措施 本项目运营期噪声污染治理措施如下： ①设备选型时尽量选择低噪设备。 ②设备安装中基础应做减振处理，安装减振垫或减振基础，同时通过墙体阻隔进行降噪。 ③加强对高噪声设备的管理和维护，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。 3.3厂界达标情况分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用石家庄环安科技有限公司研发的环安噪声环境影响评价系统。该系统计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。预测项目运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 预测结果详见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表 - 预测点; - 时段; - 贡献值（dB(A)）; - 标准限值（dB(A)）; - 达标情况. - 东侧厂界; - 昼间; - 46.1; - 65; - 达标. - 南侧厂界; - 昼间; - 53.1; - 65; - 达标. - 西侧厂界; - 昼间; - 51.8; - 65; - 达标. - 北侧厂界; - 昼间; - 54.7; - 65; - 达标. 由上表可知，本项目厂界四周昼间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3.4监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）相关要求，本项目噪声监测内容见下表。 表4-10 声环境监测计划一览表 - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次; - 执行标准. - 厂界四周; - 等效连续A声级; - 1次/季度; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放标准. 4、固体废物 4.1固体废物产生及处置情况 本项目固体废物为生活垃圾和废离子交换树脂。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员2人，生活垃圾产量按0.5kg/（人·d）计算，员工生活垃圾产生量约为0.33t/a。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理。 （2）废离子交换树脂 本项目离子交换树脂每3年更换1次，则废离子交换树脂约1t/a。废离子交换树脂由厂家回收。 本项目固体废物产生及处置情况详见下表。 表4-11 固体废物产生及处置情况一览表 - 固废产生工序; - 固废名称; - 形态; - 固体废物属性; - 类别及代码; - 产生量t/a; - 处置措施. - 生产 - 单元; - 废离子交换树脂; - 固态; - 一般固体废物; - 900-008- S59; - 1; - 由厂家回收. - 职工 - 生活; - 生活垃圾; - 固态; - 一般固体废物; - 900-099- S64; - 0.33; - 环卫部门清运处理. 5、环境风险 5.1风险物质和风险源分布 根据本项目工程分析，燃气锅炉燃料为天然气，天然气经管道提供，不在厂区内贮存。根据本公司提供资料，厂区内燃气管道长1600m，管道内径0.2m，则厂区管道内天然气最大在线量约为200.96m3（1m3天然气大约为0.7174kg，即管道内天然气最大量为144.17kg）。使用及存储详细情况见下表。 表4-12 建设项目Q值确定表 - 位置; - 危险物质名称; 最大存储量+在线量，t; 临界量t; 危险物质Q值. - 天然气管道; - 天然气（甲烷）; - 0.144; - 10; - 0.0144. 经计算Q＜1，以 Q0 表示。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污 染影响类）》，本项目不需设置环境风险专题评价，仅需进行简单分析。 5.2环境风险识别 厂内燃气管道存在泄漏的风险，天然气遇到明火或高热均可燃，燃烧不完全产生CO。危险物质安全技术说明详见下表。 表4-13 天然气安全技术说明 - 理化性质; - 外观与形状; - 无色无味气体. - 熔点（℃）; - -182.6; - 沸点（℃）; - -161.4. - 相对密度（水=1）; - 0.42（164℃); - 相对蒸气密度（空气=1）; - 0.5629. - 饱和蒸气压（kPa）; - 53.32（-168.8℃); - 燃烧热（kJ/mol）; - 890.8. - 临界温度（℃）; - -82.25; - 临界压力（MPa）; - 4.59. - 辛醇/水分配系数; - 1.09; - 闪点 (℃); - -218. - 爆炸下限; - 5%（V/V）; - 爆炸上限; - 15%（V/V）. - 溶解性; - 微溶于水，溶于醇、乙醚. - 稳定性和反应性; - 稳定性; - 稳定. - 禁配物; - 强氧化剂、强酸、强碱、 卤素. - 聚合危害; - 不聚合. - 危险性概述; - 危险性类别; - 第2. 1类易燃气体. - 侵入途径; - 吸入. - 健康危害; - 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。. - 环境危害; - 对环境有害. - 燃爆危险; - 易燃，能与空气混合形成爆炸性混合物. - 急救措施; - 皮肤接触; - 如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38-42℃的温水中复温。 不要涂擦。不要使热水或辐射热。使用清洁、干燥敷料包扎。. - 吸入; - 迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医. - 消防措施; - 危险特性; - 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃 烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液 氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应. - 燃烧产物; - 一氧化碳. - 灭火方法; - 切断气源，若不能切断气源，消防人员必须要佩戴空气呼吸 器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。将容器从火场移至 空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. （续）表4-13 天然气安全技术说明 - 泄漏应急处理; 应急处理; 消除所有点火源，根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员佩戴正压式自给呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地，禁止接触或跨越泄漏物，切断泄露源。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源，防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散，隔离泄漏区直至气体散尽。. - 操作处置 与储存; - 注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防 爆型通风系统和设备，防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，由专业人员操作。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. - 接触控制 个体防护; - 呼吸防护： - 眼睛防护： - 身体防护： - 手防护：; 特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具；高浓度接触时佩戴安全防护眼睛； 穿防静电服； 戴一般作业防护手套；. 表4-14 CO理化性质和危险特性 - 名称项目; - 一氧化碳. - 物理化学性质; - 分子式; - CO. - 性状; - 无色无臭气体。. - 分子量; - 28.01. - 相对密度; - 相对密度(水=1)0.79. - 溶解性; - 微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂. - 燃烧性; - 易燃. - 沸点(℃); - -191. - 熔点(℃); - -199. 1. - 危险特性; - 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。. - 毒性特征; - 危险分类; - 急性中毒. - 居住区最高允许浓度（mg/m3）; - 3.00mg/m3(一次值) 1.00mg/m3(日均值). - 车间最高允许浓度（mg/m3）; - 30mg/m3. - LC50（mg/kg）/LD50（mg/kg）; - 2069mg/m3，4小时(大鼠吸入)/-. - 中毒途径及健康危害; - 侵入途径：吸入；健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。. 5.3风险源分布情况及影响途径 本项目涉及的风险物质的分布情况及风险影响途径如下： 表4-15 生产及储运过程风险分析 - 单元名称; - 危险物质; - 环境风险类型; - 影响途径. - 锅炉房、天燃气管线; - 天然气; - 泄漏、火灾、爆炸; - 大气、地表水、地下水. 5.4环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的规定进行工程安全防火设计。 ②厂区内严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，配置干粉灭火器等，用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③天然气输送管线的设计严格按照规范要求执行，在燃气锅炉的选址和安装过程，严格按照有关规定进行，杜绝不安全隐患，防止天然气的泄漏。在锅炉房内安装可燃气体检测、自动报警装置，设置快速切断阀门。 ④定期对天然气管道进行检查和维护，减少事故隐患。严格安全操作。 ⑤加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。 （2）应急处理措施 ①一旦发生火灾事故，马上发出火灾警报，快速切断天然气管道阀门，迅速疏散非应急人员。 ②向应急中心汇报事情的事态，初步预测可能对人员、设备等造成的危害并立即向消防、公安等单位报告；调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下，及时开展灭火行动。 ③针对火灾现场的人员和设备等，采取相应的保护性措施，减轻人员伤亡和避免火灾蔓延。 ④消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 （3）突发环境事件应急预案 根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。 ①建议企业建立健全风险应急机制，同时依据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发）[2015]4号）等相关规定编制风险应急预案，并与当地生态环境部门联动，提高企业环境风险防控能力。 ②消防设施配备要求：企业需按照要求配备消防安全设施，包括但不限于灭火器、应急灯、手电筒、沙袋、消防桶、吸收材料等。消防设施需定期检查，及时更换，专人管理。 ③制定应急预案：根据国家相关规定，为进一步减轻项目环境风险，环评建议：建设单位应根据其开展的检测实验，结合其可能存在的各种潜在环境风险，建立企业环境风险应急预案，并配备相应的必要措施。 ④开展应急演练：落实各项风险防范措施，建立完善的环境应急防控体系，按照有关规定完善应急处理措施和预案，组织员工定期进行实际的操作演练，对企业员工的进一步宣传教育、应急常识培训以及演练，防止环境污染事故的发生。全厂每年至少进行一次预案演练，使员工熟悉应急程序，器材使用，污染物洗消以及隔离疏散等相关知识。 （4）环境风险分析结论 综上所述，本公司在生产管理中严格按照相关规定认真落实环评提出的各项预防、控制环境风险的相关措施后，可将风险事故将至最低，因此本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 锅炉烟气 | 颗粒物 | 30m高的排气筒排放 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)中表3大气污染物特别排放限值要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水、锅炉排水和软化水系统排水 | COD BOD5 SS 氨氮 pH | 排入市政污水管网 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 声环境 | 风机、泵 类等设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，安装减震垫、加强设备维护 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、职工生活垃圾收集后，定期由环卫部门清运处理； 2、废离子交换树脂由厂家回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应的灭火器，锅炉房内安装可燃气体检测、自动报警装置，设置快速切断阀门；加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环保投资 项目总投资为1000万元，其中环保投资为25万元，占总投资2.5%。环保投资估算详见下表。 表5-1 环保投资明细表 阶段; 类别; 措施; 投资（万元）. 运营期; 废气; 锅炉烟气; 低氮燃烧工艺+30m高排气筒; 20. 噪声治理; 低噪声设备，安装减震垫、加强设备维护; 5. 合 计; 25. 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目为“五十一、通用工序 109-锅炉中“除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉），实行排污许可登记管理，企业在启动生产之前，应在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 3、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 |

- 六、结论

长春新区北湖科技开发区现代物流产业园（一期）项目（冷链加工物流产业园项目）锅炉建设项目建成后对周边环境造成的废水、废气、噪声污染及生态影响较小，项目建设符合国家相关产业政策与环保政策，项目选址合理。 本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，运营期采用的废水、废气、噪声及固废污染防治措施技术可靠、经济可行，项目产生的污染物经污染防治措施处理后得到有效的削减，达到排放标准要求，不会对周围环境质量造成明显影响。因此建设单位应该切实落实本报告标准中提出的各项污染防治措施，保证污染治理工程与主体工程执行“三同时”制度，并确保在各种治理设施正常运转的前提下，确保污染物达标排放、固体废弃物安全处置，项目在正常运营状况下不会对周围环境产生较大的污染影响。 从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.264t/a | / | 0.264t/a | +0.264t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.508t/a | / | 0.508t/a | +0.508t/a |
|  | NOX | / | / | / | 4.301t/a | / | 4.301t/a | +4.301t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.383t/a | / | 0.383t/a | +0.383t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.4558t/a | / | 0.4558t/a | +0.4558t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | +0.0004t/a |
| 一般工业固体废物 | - 废离子交换树脂 | / | / | / | - 1t/a | / | - 1t/a | - +1t/a |
|  | - 生活垃圾 | / | / | / | - 0.33t/a | / | - 0.33t/a | - +0.33t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1 建设项目在长春市环境管控单元分布图中的位置